## CENTENARIO
INFORME MENSUAL PLANTA CENTENARIO MES: AGOSTO 2015
CUADRO No.3
RESULTADOS ANALISIS FISICOQUIMICO - PROMEDIOS DIARIOS AGUA TOMADA EN LA RED
DIA | TURBIEDAD | COLOR APARENTE | OLOR | SABOR | SUSTANCIAS FLOTANTES | CONDUCTIVIDAD | ALCALINIDAD | DUREZA | pH | HIERRO | CLORUROS | SULFATOS | NITRITOS | Cl2 RESIDUAL
| N.T.U. | U.P.C. |  |  |  | µsiemens/cm | mg/l CaCO3 | mg/l CaCO3 |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/L NO2 | CIUDAD
[14 empty] | MAX | MIN
[14 empty] | ppm | ppm
1 | 16.18 | 161 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 985.2 | 0 | 0 | 98.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0.91
2 | 36.9 | 442 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 913.6 | 0 | 0 | 100.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.25
3 | 26.83 | 281 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 851.5 | 0 | 0 | 101.04 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1.2 | 1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
PROMEDIO | 26.6367 | 294.6667 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 916.7667 | 0 | 0 | 100.02 | 0 | 53.3333 | 0 | 0 | 1.32 | 1.0533

## MIJITAYO
INFORME MENSUAL PLANTA MIJITAYO MES: AGOSTO 2015
CUADRO No.3
RESULTADOS ANALISIS FISICOQUIMICO - PROMEDIOS DIARIOS AGUA TOMADA EN LA RED
DIA | TURBIEDAD | COLOR APARENTE | OLOR | SABOR | SUSTANCIAS FLOTANTES | CONDUCTIVIDAD | ALCALINIDAD | DUREZA | pH | HIERRO | CLORUROS | SULFATOS | NITRITOS | Cl2 RESIDUAL
| N.T.U. | U.P.C. |  |  |  | µsiemens/cm | mg/l CaCO3 | mg/l CaCO3 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | CIUDAD
[14 empty] | MAX | MIN
[14 empty] | mg/L | mg/L
1 | 1.95 | 17 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 431.7 | 0 | 0 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 1.62
2 | 3.42 | 34 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 351.4 | 0 | 0 | 20.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 1.13
3 | 1.83 | 8 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 417.4 | 0 | 0 | 21.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 1.14
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
PROMEDIO | 2.4 | 19.6667 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 400.1667 | 0 | 0 | 21.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 1.2967

## SAN FELIPE
INFORME MENSUAL PLANTA SAN FELIPE MES: AGOSTO 2015
CUADRO No.3
RESULTADOS ANALISIS FISICOQIMICO - PROMEDIOS DIARIOS AGUA TOMADA EN LA RED
DIA | TURBIEDAD | COLOR APARENTE | OLOR | SABOR | SUSTANCIAS FLOTANTES | CONDUCTIVIDAD | ALCALINIDAD | DUREZA | pH | HIERRO | CLORUROS | SULFATOS | NITRITOS | ClORO RESIDUAL
| N.T.U. | U.P.C. |  |  |  | µsiemens/cm | mg/l CaCO3 | mg/l CaCO3 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | CIUDAD
[14 empty] | MAX | MIN
[14 empty] | mg/L | mg/L
1 | 1 | 9 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 382.4 | 0 | 0 | 21.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 1.28
2 | 2.58 | 26 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 277.9 | 0 | 0 | 21.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 1.29
3 | 3.32 | 21 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 336.7 | 0 | 0 | 22.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 1.18
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
PROMEDIO | 2.3 | 18.6667 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 332.3333 | 0 | 0 | 21.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4733 | 1.25

## IRCA
DIA | SUMATORIA IRCAS POR DÍA
1 | 0
2 | 0.747
3 | 0.328
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SUMATORIA IRCAS AGOSTO 2015 | 1.075
No. MUESTRAS ANALIZADAS AGOSTO 2015 | 248
IRCA MENSUAL | 0.0043347
CLASIFICACIÓN IRCA | SIN RIESGO
META DEL INDICADOR | 1
CUMPLIMIENTO

## 1
[6 empty] | EMPOPASTO S.A E.S.P. | [22 empty] | EMPOPASTO S.A E.S.P.
[6 empty] | NIT 891200686-3 | [22 empty] | NIT 891200686-3
[6 empty] | Nombre del documento | [22 empty] | Nombre del documento
[6 empty] | INFORME DE ENSAYO | [22 empty] | INFORME DE ENSAYO
[6 empty] | LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE AGUA |  |  |  | Código |  |  | Fecha de aprobación |  |  |  | Versión |  |  | Página | [8 empty] | LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE AGUA |  |  |  | Código |  |  | Fecha de aprobación |  |  |  | Versión | Página
[10 empty] | LCA-F-01 |  |  | 2015-04-01 |  |  |  | 1 |  |  | 1 de 2 | [12 empty] | LCA-F-01 |  |  | 2015-04-01 |  |  |  | 1 | 2 de 2
LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE AGUA | [22 empty] | LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE AGUA
Planta Centenario - Antigua Salida al Norte. PBX: +57 (2) 7215414 EXT. 20 Pasto – Colombia | [22 empty] | Planta Centenario - Antigua Salida al Norte. PBX: +57 (2) 7215414 EXT. 20 Pasto – Colombia
FECHA EMISION INFORME: |  |  |  |  | 2015-08-04 | [7 empty] | INFORME No: |  | LAT 2015-0091 | [7 empty] | FECHA EMISION INFORME: |  |  |  |  | 2015-08-04 | [7 empty] | INFORME No: |  | LAT 2015-0091
CLIENTE: |  |  |  |  | EMPOPASTO S.A E.S.P | [7 empty] | DEPARTAMENTO: |  | NARIÑO | [7 empty] | CLIENTE: |  |  |  |  | EMPOPASTO S.A E.S.P | [7 empty] | DEPARTAMENTO: |  | NARIÑO
MUNICIPIO: |  |  |  |  | PASTO | [7 empty] | DIRECCION: |  | CRA 24 No 21-40 CENTRO | [7 empty] | MUNICIPIO: |  |  |  |  | PASTO | [7 empty] | DIRECCION: |  | CRA 24 No 21-40 CENTRO
TOMA DE MUESTRA A CARGO DE: |  |  |  |  | LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD EMPOPASTO S.A E.S.P | [7 empty] | MUESTRA TOMADA POR: |  | LORENA LOPEZ | [7 empty] | TOMA DE MUESTRA A CARGO DE: |  |  |  |  | LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD EMPOPASTO S.A E.S.P | [7 empty] | MUESTRA TOMADA POR: |  | LORENA LOPEZ
TOMA DE MUESTRA |  |  |  |  | RECEPCION DE LA MUESTRA |  |  |  |  | MATRIZ ANALIZADA |  |  | TIPO DE MUESTRA | CÓDIGO MUESTRA |  | LUGAR TOMA DE MUESTRA | [6 empty] | TOMA DE MUESTRA |  |  |  |  | RECEPCION DE LA MUESTRA |  |  |  |  | MATRIZ ANALIZADA |  |  | TIPO DE MUESTRA | CÓDIGO MUESTRA |  | LUGAR TOMA DE MUESTRA
HORA |  | FECHA |  |  | HORA |  | FECHA | [15 empty] | HORA |  | FECHA |  |  | HORA |  | FECHA
10:00 |  | 2015-08-01 |  |  | 11:30 |  | 2015-08-01 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15Ag1T1 |  | SOL DE ORIENTE MZK C 7 | [6 empty] | 11:25 |  | 2015-08-01 |  |  | 11:30 |  | 2015-08-01 |  |  | AGUA CRUDA |  |  | SIMPLE | 15AG1C1 |  | CANALETA PARSHAL CENTENTARIO
10:30 |  | 2015-08-01 |  |  | 11:30 |  | 2015-08-01 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15Ag1T2 |  | CAI CHAMBÚ | [6 empty] | 8:20 |  | 2015-08-01 |  |  | 11:30 |  | 2015-08-01 |  |  | AGUA CRUDA |  |  | SIMPLE | 15AG1C2 |  | CANALETA PARSHAL MIJITAYO
9:05 |  | 2015-08-01 |  |  | 11:30 |  | 2015-08-01 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15Ag1T3 |  | ESTACIÓN DE BOMBEROS | [6 empty] | 8:00 |  | 2015-08-01 |  |  | 11:30 |  | 2015-08-01 |  |  | AGUA CRUDA |  |  | SIMPLE | 15AG1C3 |  | CANALETA PARSHAL SAN FELIPE
7:29 |  | 2015-08-01 |  |  | 11:30 |  | 2015-08-01 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15Ag1T4 |  | CAI EL DORADO
8:43 |  | 2015-08-01 |  |  | 11:30 |  | 2015-08-01 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15Ag1T5 |  | EL EDEN CALLE 4 A ESTE CRA 28
8:47 |  | 2015-08-01 |  |  | 11:30 |  | 2015-08-01 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15Ag1T6 |  | SUMATAMBO 2000
7:40 |  | 2015-08-01 |  |  | 11:30 |  | 2015-08-01 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15Ag1T7 |  | GUALCALOMA MZ P C 28
7:55 |  | 2015-08-01 |  |  | 11:30 |  | 2015-08-01 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15Ag1T8 |  | LOS ROSALES MZ C C 1
DESCRIPCIÓN PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLÓGICOS | [14 empty] | RESULTADO | [7 empty] | DESCRIPCIÓN PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLÓGICOS | [14 empty] | RESULTADO
ENSAYO |  |  | FECHA DE ANALISIS | TECNICA ANALITICA |  |  |  | METODO | UNIDADES |  | LIMITE DE DETECCIÓN | VALORES MÁXIMOS Y MINIMOS ACEPTABLES SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE |  |  | CÓDIGO DE LA MUESTRA | [7 empty] | ENSAYO |  |  | FECHA DE ANALISIS | TECNICA ANALITICA |  |  |  | METODO | UNIDADES |  | LIMITE DE DETECCIÓN | VALORES MÁXIMOS Y MINIMOS ACEPTABLES SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE |  |  | CÓDIGO DE LA MUESTRA
[12 empty] | RESOLUCIÓN 2115/2007 AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | DECRETO 1594/1984 AGUA TRATAMIENTO CONVENCIONAL | DECRETO 1594/1984 SOLO DESINFECCIÓN | 15Ag1T1 | 15Ag1T2 | 15Ag1T3 | 15Ag1T4 | 15Ag1T5 | 15Ag1T6 | 15Ag1T7 | 15Ag1T8 | [12 empty] | RESOLUCIÓN 2115/2007 AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | DECRETO 1594/1984 AGUA TRATAMIENTO CONVENCIONAL | DECRETO 1594/1984 SOLO DESINFECCIÓN | 15AG1C1 | 15AG1C2 | 15AG1C3
ACIDEZ |  |  | 2015-08-01 | Titulométrica |  |  |  | SM 2310B | mgCaCO3/l |  | 0 | …… | …… | …… | [8 empty] | ACIDEZ |  |  | 2015-08-01 | Titulométrica |  |  |  | SM 2310B | mgCaCO3/l |  | 0 | …… | …… | …… | 7.6061 | 8.2066 | 7.2058
ALCALINIDAD TOTAL |  |  | 2015-08-01 | Titulométrica |  |  |  | SM 2320B (Indicador) | mgCaCO3/l |  | 0 | 200 | …… | …… | 9.2074 | 10.4083 | 9.0072 | 7.8062 | 43.835 | 42.8342 | 43.835 | 24.4195 | ALCALINIDAD TOTAL |  |  | 2015-08-01 | Titulométrica |  |  |  | SM 2320B (Indicador) | mgCaCO3/l |  | 0 | 200 | …… | …… | 15.2122 | 47.8382 | 27.4219
ALUMINIO RESIDUAL |  |  | 2015-08-01 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgAL/l |  | 0.008 | 0.2 | …… | …… | [8 empty] | ALUMINIO RESIDUAL |  |  | 2015-08-01 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgAL/l |  | 0.008 | 0.2 | …… | ……
CALCIO |  |  | 2015-08-01 | Cálculo a partir de la Dureza Cálcica |  |  |  | 3500 -Ca B | mgCa/l |  | 0 | 60 | …… | …… | 4.8898 | 5.7715 | 5.6914 | 5.2906 | 13.3867 | 12.505 | 12.9859 | 12.505 | CALCIO |  |  | 2015-08-01 | Cálculo a partir de la Dureza Cálcica |  |  |  | 3500 -Ca B | mgCa/l |  | 0 | 60 | …… | …… | 6.2525 | 16.8336 | 11.6232
CLORO RESIDUAL |  |  | 2015-08-01 | Colorimétrica |  |  |  | SM 4500-Cl G | mgCL2/l |  | 0.02 | 0,3 - 2,0 | …… | …… | 1.41 | 0.96 | 1.41 | 0.91 | 1.62 | 1.71 | 1.61 | 1.28 | CLORO RESIDUAL |  |  | 2015-08-01 | Colorimétrica |  |  |  | SM 4500-Cl G | mgCL2/l |  | 0.02 | 0,3 - 2,0 | …… | ……
CLORUROS |  |  | 2015-08-01 | Titulométrica |  |  |  | SM 4500- Cl B | mgCL-/l |  | 2 | 250 | 250 | 250 | 13.6969 | 13.197 | 13.5969 | 13.7969 | 13.497 | 12.6971 | 13.7969 | 7.4983 | CLORUROS |  |  | 2015-08-01 | Titulométrica |  |  |  | SM 4500- Cl B | mgCL-/l |  | 2 | 250 | 250 | 250 | 2.7994 | 4.1991 | 3.2993
COLIFORMES TOTALES |  |  | 2015-08-01 | Sustrato Definido |  |  |  | SM 9223 B | Microorganismos /100cm³ |  | <1 | <1 | 20000 | 1000 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | COLIFORMES TOTALES |  |  | 2015-08-01 | Sustrato Definido |  |  |  | SM 9223 B | Microorganismos /100cm³ |  | <1 | <1 | 20000 | 1000 | 21870 | 15530 | 214.3
COLOR APARENTE |  |  | 2015-08-01 | Espectrofotométrico |  |  |  | SM 2120 C | UPC |  | 2 | 15 | …… | …… | 15 | 3 | 10 | 9 | 5 | 7 | 3 | 3 | COLOR APARENTE |  |  | 2015-08-01 | Espectrofotométrico |  |  |  | SM 2120 C | UPC |  | 2 | 15 | …… | …… | 160 | 96 | 38
COLOR VERDADERO |  |  | 2015-08-01 | Espectrofotométrico |  |  |  | SM 2120 C | UPC |  | 2 | …… | 75 | 20 | [8 empty] | COLOR VERDADERO |  |  | 2015-08-01 | Espectrofotométrico |  |  |  | SM 2120 C | UPC |  | 2 | …… | 75 | 20 | 92 | 56 | 18
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA |  |  | 2015-08-01 | Electrométrico |  |  |  | SM 2510 B | µS/cm |  | < 1 | 1000 | …… | …… | 63.9 | 71.2 | 63.4 | 62.4 | 145.7 | 140.3 | 144 | 94.4 | CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA |  |  | 2015-08-01 | Electrométrico |  |  |  | SM 2510 B | µS/cm |  | < 1 | 1000 | …… | …… | 46 | 122.4 | 93.1
TEMPERATURA | [8 empty] | ºC |  | …… | …… | …… | …… | 25.8 | 25.5 | 25.7 | 25.5 | 25.5 | 25.7 | 25 | 25.5 | TEMPERATURA |  |  | 2015-08-01 | [5 empty] | ºC |  | …… | …… | …… | …… | 25 | 25.6 | 25.9
DUREZA CÁLCICA |  |  | 2015-08-01 | Titulométrica |  |  |  | SM 3500-Ca B | mgCaCO3/l |  | 0 | …… | …… | …… | 12.2098 | 14.4115 | 14.2114 | 13.2106 | 33.4267 | 31.225 | 32.4259 | 31.225 | DUREZA CÁLCICA |  |  | 2015-08-01 | Titulométrica |  |  |  | SM 3500-Ca B | mgCaCO3/l |  | 0 | …… | …… | …… | 15.6125 | 42.0336 | 29.0232
DUREZA MAGNÉSICA |  |  | 2015-08-01 | Diferencia Dureza Total y Cálcica |  |  |  | SM 3500-Mg B | mgCaCO3/l |  | 0 | …… | …… | …… | 3.4027 | 3.4027 | 2.8022 | 1.8014 | 16.213 | 17.0136 | 19.0152 | 3.0024 | DUREZA MAGNÉSICA |  |  | 2015-08-01 | Diferencia Dureza Total y Cálcica |  |  |  | SM 3500-Mg B | mgCaCO3/l |  | 0 | …… | …… | …… | 3.4027 | 8.6069 | 4.2034
DUREZA TOTAL |  |  | 2015-08-01 | Titulométrica |  |  |  | SM 2340 C | mgCaCO3/l |  | 0 | 300 | …… | …… | 15.6125 | 53.2426 | 17.0136 | 15.012 | 49.6397 | 48.2386 | 51.4411 | 34.2274 | DUREZA TOTAL |  |  | 2015-08-01 | Titulométrica |  |  |  | SM 2340 C | mgCaCO3/l |  | 0 | 300 | …… | …… | 19.0152 | 50.6405 | 33.2266
ESCHERICHIA COLI |  |  | 2015-08-01 | Sustrato Definido |  |  |  | SM 9223 B | Microorganismos /100cm³ |  | <1 | <1 | 2000 | …… | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | ESCHERICHIA COLI |  |  | 2015-08-01 | Sustrato Definido |  |  |  | SM 9223 B | Microorganismos /100cm³ |  | <1 | <1 | 2000 | …… | 16640 | 8090 | 21.6
HIERRO TOTAL |  |  | 2015-08-01 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgFe/l |  | 0.02 | 0.3 | …… | …… | [8 empty] | HIERRO TOTAL |  |  | 2015-08-01 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgFe/l |  | 0.02 | 0.3 | …… | ……
MAGNESIO |  |  | 2015-08-01 | Calculo estequiometrico |  |  |  | 3500 -Mg B | mgMg/l |  | 0 | 36 | …… | …… | 0.8207 | 0.8207 | 0.8207 | 0.8207 | 0.8207 | 0.8207 | 0.8207 | 0.8207 | MAGNESIO |  |  | 2015-08-01 | Calculo estequiometrico |  |  |  | 3500 -Mg B | mgMg/l |  | 0 | 36 | …… | …… | 0.8207 | 0.8207 | 0.8207
MESÓFILOS |  |  | 2015-08-01 | Filtración por membrana (Agua Tratada) |  |  |  | SM 9215 D | UFC//100cm³ |  | 0 | 100 | …… | …… | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | MESÓFILOS |  |  | 2015-08-01 | Filtración por membrana (Agua Tratada) |  |  |  | SM 9215 D | UFC//100cm³ |  | 0 | 100 | …… | ……
NITRATOS |  |  | 2015-08-01 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgN-NO3/l |  | 0.1 | 10 | 10 | 10 | [8 empty] | NITRATOS |  |  | 2015-08-01 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgN-NO3/l |  | 0.1 | 10 | 10 | 10
NITRITOS |  |  | 2015-08-01 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgN-NO2/l |  | 0.02 | 0.1 | 10 | 10 | [8 empty] | NITRITOS |  |  | 2015-08-01 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgN-NO2/l |  | 0.02 | 0.1 | 10 | 10
PH |  |  | 2015-08-01 | Electrométrica |  |  |  | SM 4500- H+B | Unidades de pH |  | 0.01 | 6,5 - 9,0 | 5,0 - 9,0 | 6,5 - 8,5 | 6.53 | 6.54 | 6.54 | 6.62 | 7.08 | 7.07 | 7.15 | 7.19 | PH |  |  | 2015-08-01 | Electrométrica |  |  |  | SM 4500- H+B | Unidades de pH |  | 0.01 | 6,5 - 9,0 | 5,0 - 9,0 | 6,5 - 8,5 | 7.38 | 7.68 | 7.48
TEMPERATURA | [8 empty] | ºC |  | …… | …… | …… | …… | 25.1 | 25 | 25.3 | 25.1 | 25 | 25 | 24.8 | 24.6 | TEMPERATURA |  |  | 2015-08-01 | [5 empty] | ºC |  | …… | …… | …… | …… | 15 | 12.7 | 9.3
SULFATOS |  |  | 2015-08-01 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgSO4/l |  | 0 | 250 | 400 | 400 | [8 empty] | SULFATOS |  |  | 2015-08-01 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgSO4/l |  | 0 | 250 | 400 | 400
TURBIEDAD |  |  | 2015-08-01 | Nefelométrico |  |  |  | SM 2130 B | NTU |  | <1 | 2 | …… | 10 | 1.49 | 0.47 | 0.81 | 0.76 | 0.62 | 0.71 | 0.31 | 0.38 | TURBIEDAD |  |  | 2015-08-01 | Nefelométrico |  |  |  | SM 2130 B | NTU |  | <1 | 2 | …… | 10 | 10.9 | 0.32 | 0.36
IRCA | INDICE DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO (Aplica para agua tratada) | [6 empty] | DECRETO 1575 / 2007 - RESOLUCIÓN 2115 / 2007 0% - 5% Sin Riesgo 5.1% - 14% Riesgo es Bajo 14.1%  35% Riesgo es Medio 35.1% - 70% Riesgo es Alto 70.1% - 100% Inviable sanitariamente | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | IRCA | INDICE DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO (Aplica para agua tratada) | [6 empty] | DECRETO 1575 / 2007 - RESOLUCIÓN 2115 / 2007 0% - 5% Sin Riesgo 5.1% - 14% Riesgo es Bajo 14.1%  35% Riesgo es Medio 35.1% - 70% Riesgo es Alto 70.1% - 100% Inviable sanitariamente
OBSERVACIONES | [22 empty] | OBSERVACIONES
ND: No detectable. LMD: Limite de detección. Referencia (SM): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 22d Edition. 2012. Los resultados son aplicables únicamente para las muestras analizadas. El Cloro Residual se tomó In Situ. | [22 empty] | ND: No detectable. LMD: Limite de detección. Referencia (SM): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 22d Edition. 2012. Los resultados son aplicables únicamente para las muestras analizadas. El Cloro Residual se tomó In Situ.
Firma autorizada: ______________________________________________________________ Nombre: VIVIAN ARTURO CANAL RESPONSABLE TÉCNICO | [22 empty] | Firma autorizada: ______________________________________________________________ Nombre: VIVIAN ARTURO CANAL RESPONSABLE TÉCNICO
El presente informe es propiedad exclusiva del Laboratorio de Control de Calidad del Agua de EMPOPASTO S.A. E.S.P.; por lo tanto, no se puede reproducir en forma parcial, solamente en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio. | [22 empty] | El presente informe es propiedad exclusiva del Laboratorio de Control de Calidad del Agua de EMPOPASTO S.A. E.S.P.; por lo tanto, no se puede reproducir en forma parcial, solamente en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio.
FIN DEL DOCUMENTO
Revisado por: | [12 empty] | Aprobado por:
Líder Proceso Control de Calidad | [12 empty] | Líder Proceso Control de Calidad
Formulas:
FECHA = +[FECHA]
FECHA = +[FECHA, row above]
FECHA DE ANALISIS = +[FECHA DE ANALISIS, row above]

## 2
[6 empty] | EMPOPASTO S.A E.S.P. | [22 empty] | EMPOPASTO S.A E.S.P.
[6 empty] | NIT 891200686-3 | [22 empty] | NIT 891200686-3
[6 empty] | Nombre del documento | [22 empty] | Nombre del documento
[6 empty] | INFORME DE ENSAYO | [22 empty] | INFORME DE ENSAYO
[6 empty] | LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE AGUA |  |  |  | Código |  |  | Fecha de aprobación |  |  |  | Versión |  |  | Página | [8 empty] | LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE AGUA |  |  |  | Código |  |  | Fecha de aprobación |  |  |  | Versión | Página
[10 empty] | LCA-F-01 |  |  | 2015-04-01 |  |  |  | 1 |  |  | 1 de 2 | [12 empty] | LCA-F-01 |  |  | 2015-04-01 |  |  |  | 1 | 2 de 2
LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE AGUA | [22 empty] | LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE AGUA
Planta Centenario - Antigua Salida al Norte. PBX: +57 (2) 7215414 EXT. 20 Pasto – Colombia | [22 empty] | Planta Centenario - Antigua Salida al Norte. PBX: +57 (2) 7215414 EXT. 20 Pasto – Colombia
FECHA EMISION INFORME: |  |  |  |  | 2015-08-04 | [7 empty] | INFORME No: |  | LAT 2015-0092 | [7 empty] | FECHA EMISION INFORME: |  |  |  |  | 2015-08-04 | [7 empty] | INFORME No: |  | LAT 2015-0092
CLIENTE: |  |  |  |  | EMPOPASTO S.A E.S.P | [7 empty] | DEPARTAMENTO: |  | NARIÑO | [7 empty] | CLIENTE: |  |  |  |  | EMPOPASTO S.A E.S.P | [7 empty] | DEPARTAMENTO: |  | NARIÑO
MUNICIPIO: |  |  |  |  | PASTO | [7 empty] | DIRECCION: |  | CRA 24 No 21-40 CENTRO | [7 empty] | MUNICIPIO: |  |  |  |  | PASTO | [7 empty] | DIRECCION: |  | CRA 24 No 21-40 CENTRO
TOMA DE MUESTRA A CARGO DE: |  |  |  |  | LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD EMPOPASTO S.A E.S.P | [7 empty] | MUESTRA TOMADA POR: |  | LORENA LOPEZ | [7 empty] | TOMA DE MUESTRA A CARGO DE: |  |  |  |  | LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD EMPOPASTO S.A E.S.P | [7 empty] | MUESTRA TOMADA POR: |  | LORENA LOPEZ
TOMA DE MUESTRA |  |  |  |  | RECEPCION DE LA MUESTRA |  |  |  |  | MATRIZ ANALIZADA |  |  | TIPO DE MUESTRA | CÓDIGO MUESTRA |  | LUGAR TOMA DE MUESTRA | [6 empty] | TOMA DE MUESTRA |  |  |  |  | RECEPCION DE LA MUESTRA |  |  |  |  | MATRIZ ANALIZADA |  |  | TIPO DE MUESTRA | CÓDIGO MUESTRA |  | LUGAR TOMA DE MUESTRA
HORA |  | FECHA |  |  | HORA |  | FECHA | [15 empty] | HORA |  | FECHA |  |  | HORA |  | FECHA
9:45 |  | 2015-08-02 |  |  | 10:00 |  | 2015-08-02 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15J2T1 |  | MARIA PAZ MZ C C 12 | [6 empty] | 10:00 |  | 2015-08-02 |  |  | 10:00 |  | 2015-08-02 |  |  | AGUA CRUDA |  |  | SIMPLE | 15JC1 |  | CANALETA PARSHAL CENTENTARIO
7:30 |  | 2015-08-02 |  |  | 10:00 |  | 2015-08-02 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15J2T2 |  | EL TEJAR | [6 empty] | 8:05 |  | 2015-08-02 |  |  | 10:00 |  | 2015-08-02 |  |  | AGUA CRUDA |  |  | SIMPLE | 15JC2 |  | CANALETA PARSHAL MIJITAYO
8:55 |  | 2015-08-02 |  |  | 10:00 |  | 2015-08-02 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15J2T3 |  | LAS MARGARITAS | [6 empty] | 8:20 |  | 2015-08-02 |  |  | 10:00 |  | 2015-08-02 |  |  | AGUA CRUDA |  |  | SIMPLE | 15JC3 |  | CANALETA PARSHAL SAN FELIPE
9:10 |  | 2015-08-02 |  |  | 10:00 |  | 2015-08-02 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15J2T4 |  | PARQUE INFANTIL CRA 31
8:45 |  | 2015-08-02 |  |  | 10:00 |  | 2015-08-02 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15J2T5 |  | PUESTO DE SALUD SAN VICENTE
9:05 |  | 2015-08-02 |  |  | 10:00 |  | 2015-08-02 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15J2T6 |  | ALTOS DE LA COLINA
7:50 |  | 2015-08-02 |  |  | 10:00 |  | 2015-08-02 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15J2T7 |  | VILLA DE LOS RÍOS MZ H C 1
7:55 |  | 2015-08-02 |  |  | 10:00 |  | 2015-08-02 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15J2T8 |  | SALIDA PLANTA MIJITAYO
DESCRIPCIÓN PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLÓGICOS | [14 empty] | RESULTADO | [7 empty] | DESCRIPCIÓN PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLÓGICOS | [14 empty] | RESULTADO
ENSAYO |  |  | FECHA DE ANALISIS | TECNICA ANALITICA |  |  |  | METODO | UNIDADES |  | LIMITE DE DETECCIÓN | VALORES MÁXIMOS Y MINIMOS ACEPTABLES SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE |  |  | CÓDIGO DE LA MUESTRA | [7 empty] | ENSAYO |  |  | FECHA DE ANALISIS | TECNICA ANALITICA |  |  |  | METODO | UNIDADES |  | LIMITE DE DETECCIÓN | VALORES MÁXIMOS Y MINIMOS ACEPTABLES SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE |  |  | CÓDIGO DE LA MUESTRA
[12 empty] | RESOLUCIÓN 2115/2007 AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | DECRETO 1594/1984 AGUA TRATAMIENTO CONVENCIONAL | DECRETO 1594/1984 SOLO DESINFECCIÓN | 15J2T1 | 15J2T2 | 15J2T3 | 15J2T4 | 15J2T5 | 15J2T6 | 15J2T7 | 15J2T8 | [12 empty] | RESOLUCIÓN 2115/2007 AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | DECRETO 1594/1984 AGUA TRATAMIENTO CONVENCIONAL | DECRETO 1594/1984 SOLO DESINFECCIÓN | 15JC1 | 15JC2 | 15JC3
ACIDEZ |  |  | 2015-08-02 | Titulométrica |  |  |  | SM 2310B | mgCaCO3/l |  | 0 |  | …… | …… | [8 empty] | ACIDEZ |  |  | 2015-08-02 | Titulométrica |  |  |  | SM 2310B | mgCaCO3/l |  | 0 |  | …… | …… | 8.807 | 10.4083 | 8.2066
ALCALINIDAD TOTAL |  |  | 2015-08-02 | Titulométrica |  |  |  | SM 2320B (Indicador) | mgCaCO3/l |  | 0 | 200 | …… | …… | 9.6077 | 9.4075 | 15.6125 | 10.6085 | 43.835 | 15.8126 | 23.6189 | 25.8206 | ALCALINIDAD TOTAL |  |  | 2015-08-02 | Titulométrica |  |  |  | SM 2320B (Indicador) | mgCaCO3/l |  | 0 | 200 | …… | …… | 18.4147 | 51.6413 | 27.8222
ALUMINIO RESIDUAL |  |  | 2015-08-02 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgAL/l |  | 0.008 | 0.2 | …… | …… | [8 empty] | ALUMINIO RESIDUAL |  |  | 2015-08-02 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgAL/l |  | 0.008 | 0.2 | …… | ……
CALCIO |  |  | 2015-08-02 | Cálculo a partir de la Dureza Cálcica |  |  |  | 3500 -Ca B | mgCa/l |  | 0 | 60 | …… | …… | 3.7675 | 4.1683 | 6.2525 | 4.6493 | 16.5931 | 6.493 | 11.6232 | 10.3406 | CALCIO |  |  | 2015-08-02 | Cálculo a partir de la Dureza Cálcica |  |  |  | 3500 -Ca B | mgCa/l |  | 0 | 60 | …… | …… | 4.008 | 15.3907 | 10.2605
CLORO RESIDUAL |  |  | 2015-08-02 | Colorimétrica |  |  |  | SM 4500-Cl G | mgCL2/l |  | 0.02 | 0,3 - 2,0 | …… | …… | 1.25 | 1.28 | 1.34 | 1.35 | 1.13 | 1.37 | 1.29 | 1.47 | CLORO RESIDUAL |  |  | 2015-08-02 | Colorimétrica |  |  |  | SM 4500-Cl G | mgCL2/l |  | 0.02 | 0,3 - 2,0 | …… | ……
CLORUROS |  |  | 2015-08-02 | Titulométrica |  |  |  | SM 4500- Cl B | mgCL-/l |  | 2 | 250 | 250 | 250 | 11.6974 | 11.2975 | 11.5974 | 10.4976 | 10.5976 | 12.6971 | 8.5981 | 7.8982 | CLORUROS |  |  | 2015-08-02 | Titulométrica |  |  |  | SM 4500- Cl B | mgCL-/l |  | 2 | 250 | 250 | 250 | 2.1995 | 4.399 | 3.8991
COLIFORMES TOTALES |  |  | 2015-08-02 | Sustrato Definido |  |  |  | SM 9223 B | Microorganismos /100cm³ |  | <1 | <1 | 20000 | 1000 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | COLIFORMES TOTALES |  |  | 2015-08-02 | Sustrato Definido |  |  |  | SM 9223 B | Microorganismos /100cm³ |  | <1 | <1 | 20000 | 1000 | 15650 | 4550 | 108.6
COLOR APARENTE |  |  | 2015-08-02 | Espectrofotométrico |  |  |  | SM 2120 C | UPC |  | 2 | 15 | …… | …… | 27 | 42 | 19 | 20 | 8 | 18 | 7 | 12 | COLOR APARENTE |  |  | 2015-08-02 | Espectrofotométrico |  |  |  | SM 2120 C | UPC |  | 2 | 15 | …… | …… | 122 | 92 | 39
COLOR VERDADERO |  |  | 2015-08-02 | Espectrofotométrico |  |  |  | SM 2120 C | UPC |  | 2 | …… | 75 | 20 | [8 empty] | COLOR VERDADERO |  |  | 2015-08-02 | Espectrofotométrico |  |  |  | SM 2120 C | UPC |  | 2 | …… | 75 | 20 | 54 | 48 | 25
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA |  |  | 2015-08-02 | Electrométrico |  |  |  | SM 2510 B | µS/cm |  | < 1 | 1000 | …… | …… | 58.6 | 59.4 | 75 | 57.2 | 139.5 | 72.4 | 92.7 | 92.5 | CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA |  |  | 2015-08-02 | Electrométrico |  |  |  | SM 2510 B | µS/cm |  | < 1 | 1000 | …… | …… | 42.3 | 132.6 | 91.5
TEMPERATURA | [8 empty] | ºC |  | …… | …… | …… | …… | 25.1 | 24.8 | 24.7 | 25.3 | 25.1 | 25 | 24.8 | 24.7 | TEMPERATURA | [8 empty] | ºC |  | …… | …… | …… | …… | 24.3 | 24.5 | 24.1
DUREZA CÁLCICA |  |  | 2015-08-02 | Titulométrica |  |  |  | SM 3500-Ca B | mgCaCO3/l |  | 0 | …… | …… | …… | 9.4075 | 10.4083 | 15.6125 | 11.6093 | 41.4331 | 16.213 | 29.0232 | 25.8206 | DUREZA CÁLCICA |  |  | 2015-08-02 | Titulométrica |  |  |  | SM 3500-Ca B | mgCaCO3/l |  | 0 | …… | …… | …… | 10.008 | 38.4307 | 25.6205
DUREZA MAGNÉSICA |  |  | 2015-08-02 | Diferencia Dureza Total y Cálcica |  |  |  | SM 3500-Mg B | mgCaCO3/l |  | 0 | …… | …… | …… | 6.0048 | 6.6053 | 6.4051 | 5.6045 | 14.8118 | 5.004 | 7.0056 | 10.6085 | DUREZA MAGNÉSICA |  |  | 2015-08-02 | Diferencia Dureza Total y Cálcica |  |  |  | SM 3500-Mg B | mgCaCO3/l |  | 0 | …… | …… | …… | 5.004 | 17.6141 | 7.8062
DUREZA TOTAL |  |  | 2015-08-02 | Titulométrica |  |  |  | SM 2340 C | mgCaCO3/l |  | 0 | 300 | …… | …… | 15.4123 | 53.2426 | 22.0176 | 17.2138 | 56.245 | 21.217 | 36.0288 | 36.4291 | DUREZA TOTAL |  |  | 2015-08-02 | Titulométrica |  |  |  | SM 2340 C | mgCaCO3/l |  | 0 | 300 | …… | …… | 15.012 | 56.0448 | 33.4267
ESCHERICHIA COLI |  |  | 2015-08-02 | Sustrato Definido |  |  |  | SM 9223 B | Microorganismos /100cm³ |  | <1 | <1 | 2000 | …… | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | ESCHERICHIA COLI |  |  | 2015-08-02 | Sustrato Definido |  |  |  | SM 9223 B | Microorganismos /100cm³ |  | <1 | <1 | 2000 | …… | 4590 | 600 | 96
HIERRO TOTAL |  |  | 2015-08-02 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgFe/l |  | 0.02 | 0.3 | …… | …… | [8 empty] | HIERRO TOTAL |  |  | 2015-08-02 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgFe/l |  | 0.02 | 0.3 | …… | ……
MAGNESIO |  |  | 2015-08-02 | Calculo estequiometrico |  |  |  | 3500 -Mg B | mgMg/l |  | 0 | 36 | …… | …… | 1.4483 | 1.4483 | 1.4483 | 1.4483 | 1.4483 | 1.4483 | 1.4483 | 1.4483 | MAGNESIO |  |  | 2015-08-02 | Calculo estequiometrico |  |  |  | 3500 -Mg B | mgMg/l |  | 0 | 36 | …… | …… | 1.4483 | 1.4483 | 1.4483
MESÓFILOS |  |  | 2015-08-02 | Filtración por membrana (Agua Tratada) |  |  |  | SM 9215 D | UFC//100cm³ |  | 0 | 100 | …… | …… | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESÓFILOS |  |  | 2015-08-02 | Filtración por membrana (Agua Tratada) |  |  |  | SM 9215 D | UFC//100cm³ |  | 0 | 100 | …… | ……
NITRATOS |  |  | 2015-08-02 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgN-NO3/l |  | 0.1 | 10 | 10 | 10 | [8 empty] | NITRATOS |  |  | 2015-08-02 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgN-NO3/l |  | 0.1 | 10 | 10 | 10
NITRITOS |  |  | 2015-08-02 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgN-NO2/l |  | 0.02 | 0.1 | 10 | 10 | [8 empty] | NITRITOS |  |  | 2015-08-02 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgN-NO2/l |  | 0.02 | 0.1 | 10 | 10
PH |  |  | 2015-08-02 | Electrométrica |  |  |  | SM 4500- H+B | Unidades de pH |  | 0.01 | 6,5 - 9,0 | 5,0 - 9,0 | 6,5 - 8,5 | 6.73 | 6.71 | 6.74 | 6.76 | 7.11 | 6.22 | 7.1 | 7.18 | PH |  |  | 2015-08-02 | Electrométrica |  |  |  | SM 4500- H+B | Unidades de pH |  | 0.01 | 6,5 - 9,0 | 5,0 - 9,0 | 6,5 - 8,5 | 7.36 | 7.62 | 8.15
TEMPERATURA | [8 empty] | ºC |  | …… | …… | …… | …… | 24.7 | 24.5 | 24.3 | 24.1 | 23.9 | 24.2 | 24.1 | 24 | TEMPERATURA | [8 empty] | ºC |  | …… | …… | …… | …… | 14.5 | 12 | 10.2
SULFATOS |  |  | 2015-08-02 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgSO4/l |  | 0 | 250 | 400 | 400 | [8 empty] | SULFATOS |  |  | 2015-08-02 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgSO4/l |  | 0 | 250 | 400 | 400
TURBIEDAD |  |  | 2015-08-02 | Nefelométrico |  |  |  | SM 2130 B | NTU |  | <1 | 2 | …… | 10 | 2.12 | 3.72 | 1.7 | 1.66 | 0.87 | 1.68 | 0.73 | 1.12 | TURBIEDAD |  |  | 2015-08-02 | Nefelométrico |  |  |  | SM 2130 B | NTU |  | <1 | 2 | …… | 10 | 5.98 | 8.94 | 4.1
IRCA | INDICE DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO (Aplica para agua tratada) | [6 empty] | DECRETO 1575 / 2007 - RESOLUCIÓN 2115 / 2007 0% - 5% Sin Riesgo 5.1% - 14% Riesgo es Bajo 14.1%  35% Riesgo es Medio 35.1% - 70% Riesgo es Alto 70.1% - 100% Inviable sanitariamente | [6 empty] | 25.5% | 25.5% | 7.3% | 7.3% | 0% | 9.1% | 0% | 0% | IRCA | INDICE DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO (Aplica para agua tratada) | [6 empty] | DECRETO 1575 / 2007 - RESOLUCIÓN 2115 / 2007 0% - 5% Sin Riesgo 5.1% - 14% Riesgo es Bajo 14.1%  35% Riesgo es Medio 35.1% - 70% Riesgo es Alto 70.1% - 100% Inviable sanitariamente
OBSERVACIONES | [22 empty] | OBSERVACIONES
ND: No detectable. LMD: Limite de detección. Referencia (SM): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 22d Edition. 2012. Los resultados son aplicables únicamente para las muestras analizadas. El Cloro Residual se tomó In Situ. | [22 empty] | ND: No detectable. LMD: Limite de detección. Referencia (SM): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 22d Edition. 2012. Los resultados son aplicables únicamente para las muestras analizadas. El Cloro Residual se tomó In Situ.
Firma autorizada: ______________________________________________________________ Nombre: VIVIAN ARTURO CANAL RESPONSABLE TÉCNICO | [22 empty] | Firma autorizada: ______________________________________________________________ Nombre: VIVIAN ARTURO CANAL RESPONSABLE TÉCNICO
El presente informe es propiedad exclusiva del Laboratorio de Control de Calidad del Agua de EMPOPASTO S.A. E.S.P.; por lo tanto, no se puede reproducir en forma parcial, solamente en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio. | [22 empty] | El presente informe es propiedad exclusiva del Laboratorio de Control de Calidad del Agua de EMPOPASTO S.A. E.S.P.; por lo tanto, no se puede reproducir en forma parcial, solamente en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio.
FIN DEL DOCUMENTO
Revisado por: | [12 empty] | Aprobado por:
Líder Proceso Control de Calidad | [12 empty] | Líder Proceso Control de Calidad
Formulas:
FECHA = +[FECHA]
FECHA = +[FECHA, row above]
FECHA DE ANALISIS = +[FECHA DE ANALISIS, row above]

## 3
[6 empty] | EMPOPASTO S.A E.S.P. | [22 empty] | EMPOPASTO S.A E.S.P.
[6 empty] | NIT 891200686-3 | [22 empty] | NIT 891200686-3
[6 empty] | Nombre del documento | [22 empty] | Nombre del documento
[6 empty] | INFORME DE ENSAYO | [22 empty] | INFORME DE ENSAYO
[6 empty] | LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE AGUA |  |  |  | Código |  |  | Fecha de aprobación |  |  |  | Versión |  |  | Página | [8 empty] | LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE AGUA |  |  |  | Código |  |  | Fecha de aprobación |  |  |  | Versión | Página
[10 empty] | LCA-F-01 |  |  | 2015-04-01 |  |  |  | 1 |  |  | 1 de 2 | [12 empty] | LCA-F-01 |  |  | 2015-04-01 |  |  |  | 1 | 2 de 2
LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE AGUA | [22 empty] | LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE AGUA
Planta Centenario - Antigua Salida al Norte. PBX: +57 (2) 7215414 EXT. 20 Pasto – Colombia | [22 empty] | Planta Centenario - Antigua Salida al Norte. PBX: +57 (2) 7215414 EXT. 20 Pasto – Colombia
FECHA EMISION INFORME: |  |  |  |  | 2015-08-04 | [7 empty] | INFORME No: |  | LAT 2015-0093 | [7 empty] | FECHA EMISION INFORME: |  |  |  |  | 2015-08-04 | [7 empty] | INFORME No: |  | LAT 2015-0093
CLIENTE: |  |  |  |  | EMPOPASTO S.A E.S.P | [7 empty] | DEPARTAMENTO: |  | NARIÑO | [7 empty] | CLIENTE: |  |  |  |  | EMPOPASTO S.A E.S.P | [7 empty] | DEPARTAMENTO: |  | NARIÑO
MUNICIPIO: |  |  |  |  | PASTO | [7 empty] | DIRECCION: |  | CRA 24 No 21-40 CENTRO | [7 empty] | MUNICIPIO: |  |  |  |  | PASTO | [7 empty] | DIRECCION: |  | CRA 24 No 21-40 CENTRO
TOMA DE MUESTRA A CARGO DE: |  |  |  |  | LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD EMPOPASTO S.A E.S.P | [7 empty] | MUESTRA TOMADA POR: |  | MARIBEL MARTINEZ | [7 empty] | TOMA DE MUESTRA A CARGO DE: |  |  |  |  | LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD EMPOPASTO S.A E.S.P | [7 empty] | MUESTRA TOMADA POR: |  | MARIBEL MARTINEZ
TOMA DE MUESTRA |  |  |  |  | RECEPCION DE LA MUESTRA |  |  |  |  | MATRIZ ANALIZADA |  |  | TIPO DE MUESTRA | CÓDIGO MUESTRA |  | LUGAR TOMA DE MUESTRA | [6 empty] | TOMA DE MUESTRA |  |  |  |  | RECEPCION DE LA MUESTRA |  |  |  |  | MATRIZ ANALIZADA |  |  | TIPO DE MUESTRA | CÓDIGO MUESTRA |  | LUGAR TOMA DE MUESTRA
HORA |  | FECHA |  |  | HORA |  | FECHA | [15 empty] | HORA |  | FECHA |  |  | HORA |  | FECHA
10:10 |  | 2015-08-03 |  |  | 10:39 |  | 2015-08-03 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15J3T1 |  | PISCINA SEMIOLÍMPICA ARANDA | [6 empty] | 10:34 |  | 2015-08-03 |  |  | 10:39 |  | 2015-08-03 |  |  | AGUA CRUDA |  |  | SIMPLE | 15J3C1 |  | CANALETA PARSHAL CENTENTARIO
8:20 |  | 2015-08-03 |  |  | 10:39 |  | 2015-08-03 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15J3T2 |  | CAI OBRERO | [6 empty] | 9:10 |  | 2015-08-03 |  |  | 10:39 |  | 2015-08-03 |  |  | AGUA CRUDA |  |  | SIMPLE | 15J3C2 |  | CANALETA PARSHAL MIJITAYO
7:30 |  | 2015-08-03 |  |  | 10:39 |  | 2015-08-03 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15J3T3 |  | LAS VIOLETAS | [6 empty] | 8:40 |  | 2015-08-03 |  |  | 10:39 |  | 2015-08-03 |  |  | AGUA CRUDA |  |  | SIMPLE | 15J3C3 |  | CANALETA PARSHAL SAN FELIPE
9:50 |  | 2015-08-03 |  |  | 10:39 |  | 2015-08-03 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15J3T4 |  | POSTOBÓN TOROBAJO
7:50 |  | 2015-08-03 |  |  | 10:39 |  | 2015-08-03 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15J3T5 |  | ALTOS DE CHAPALITO
7:59 |  | 2015-08-03 |  |  | 10:39 |  | 2015-08-03 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15J3T6 |  | LOS CRISTALES
9:25 |  | 2015-08-03 |  |  | 10:39 |  | 2015-08-03 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15J3T7 |  | ALTAMIRA MZ 7 C 9
9:40 |  | 2015-08-03 |  |  | 10:39 |  | 2015-08-03 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15J3T8 |  | GUALCALOMA MZ P C 28
DESCRIPCIÓN PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLÓGICOS | [14 empty] | RESULTADO | [7 empty] | DESCRIPCIÓN PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLÓGICOS | [14 empty] | RESULTADO
ENSAYO |  |  | FECHA DE ANALISIS | TECNICA ANALITICA |  |  |  | METODO | UNIDADES |  | LIMITE DE DETECCIÓN | VALORES MÁXIMOS Y MINIMOS ACEPTABLES SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE |  |  | CÓDIGO DE LA MUESTRA | [7 empty] | ENSAYO |  |  | FECHA DE ANALISIS | TECNICA ANALITICA |  |  |  | METODO | UNIDADES |  | LIMITE DE DETECCIÓN | VALORES MÁXIMOS Y MINIMOS ACEPTABLES SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE |  |  | CÓDIGO DE LA MUESTRA
[12 empty] | RESOLUCIÓN 2115/2007 AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | DECRETO 1594/1984 AGUA TRATAMIENTO CONVENCIONAL | DECRETO 1594/1984 SOLO DESINFECCIÓN | 15J3T1 | 15J3T2 | 15J3T3 | 15J3T4 | 15J3T5 | 15J3T6 | 15J3T7 | 15J3T8 | [12 empty] | RESOLUCIÓN 2115/2007 AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | DECRETO 1594/1984 AGUA TRATAMIENTO CONVENCIONAL | DECRETO 1594/1984 SOLO DESINFECCIÓN | 15J3C1 | 15J3C2 | 15J3C3
ACIDEZ |  |  | 2015-08-03 | Titulométrica |  |  |  | SM 2310B | mgCaCO3/l |  | 0 | …… | …… | …… | [8 empty] | ACIDEZ |  |  | 2015-08-03 | Titulométrica |  |  |  | SM 2310B | mgCaCO3/l |  | 0 | …… | …… | …… | 6.4051 | 7.8062 | 8.0064
ALCALINIDAD TOTAL |  |  | 2015-08-03 | Titulométrica |  |  |  | SM 2320B (Indicador) | mgCaCO3/l |  | 0 | 200 | …… | …… | 7.2058 | 7.8062 | 9.6077 | 7.8062 | 46.0368 | 44.6357 | 22.4179 | 45.8366 | ALCALINIDAD TOTAL |  |  | 2015-08-03 | Titulométrica |  |  |  | SM 2320B (Indicador) | mgCaCO3/l |  | 0 | 200 | …… | …… | 17.2138 | 47.0376 | 26.8214
ALUMINIO RESIDUAL |  |  | 2015-08-03 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgAL/l |  | 0.008 | 0.2 | …… | …… | [8 empty] | ALUMINIO RESIDUAL |  |  | 2015-08-03 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgAL/l |  | 0.008 | 0.2 | …… | ……
CALCIO |  |  | 2015-08-03 | Cálculo a partir de la Dureza Cálcica |  |  |  | 3500 -Ca B | mgCa/l |  | 0 | 60 | …… | …… | 4.8898 | 3.527 | 4.5691 | 4.9699 | 12.9859 | 12.545 | 8.4168 | 12.5851 | CALCIO |  |  | 2015-08-03 | Cálculo a partir de la Dureza Cálcica |  |  |  | 3500 -Ca B | mgCa/l |  | 0 | 60 | …… | …… | 4.7294 | 11.4629 | 9.6192
CLORO RESIDUAL |  |  | 2015-08-03 | Colorimétrica |  |  |  | SM 4500-Cl G | mgCL2/l |  | 0.02 | 0,3 - 2,0 | …… | …… | 1.2 | 1.17 | 1 | 1.08 | 1.14 | 1.21 | 1.34 | 1.18 | CLORO RESIDUAL |  |  | 2015-08-03 | Colorimétrica |  |  |  | SM 4500-Cl G | mgCL2/l |  | 0.02 | 0,3 - 2,0 | …… | ……
CLORUROS |  |  | 2015-08-03 | Titulométrica |  |  |  | SM 4500- Cl B | mgCL-/l |  | 2 | 250 | 250 | 250 | 20 | 10.7976 | 8.698 | 8.898 | 9.7978 | 9.9977 | 6.4985 | 9.7978 | CLORUROS |  |  | 2015-08-03 | Titulométrica |  |  |  | SM 4500- Cl B | mgCL-/l |  | 2 | 250 | 250 | 250 | 1.4997 | 4.299 | 3.6992
COLIFORMES TOTALES |  |  | 2015-08-03 | Sustrato Definido |  |  |  | SM 9223 B | Microorganismos /100cm³ |  | <1 | <1 | 20000 | 1000 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | COLIFORMES TOTALES |  |  | 2015-08-03 | Sustrato Definido |  |  |  | SM 9223 B | Microorganismos /100cm³ |  | <1 | <1 | 20000 | 1000 | 17820 | 13760 | 191.8
COLOR APARENTE |  |  | 2015-08-03 | Espectrofotométrico |  |  |  | SM 2120 C | UPC |  | 2 | 15 | …… | …… | 11 | 37 | 16 | 13 | 4 | 0 | 9 | 3 | COLOR APARENTE |  |  | 2015-08-03 | Espectrofotométrico |  |  |  | SM 2120 C | UPC |  | 2 | 15 | …… | …… | 122 | 122 | 44
COLOR VERDADERO |  |  | 2015-08-03 | Espectrofotométrico |  |  |  | SM 2120 C | UPC |  | 2 | …… | 75 | 20 | [8 empty] | COLOR VERDADERO |  |  | 2015-08-03 | Espectrofotométrico |  |  |  | SM 2120 C | UPC |  | 2 | …… | 75 | 20 | 67 | 47 | 38
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA |  |  | 2015-08-03 | Electrométrico |  |  |  | SM 2510 B | µS/cm |  | < 1 | 1000 | …… | …… | 56.5 | 58.1 | 56.7 | 53.7 | 139.3 | 138.8 | 94.6 | 147.5 | CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA |  |  | 2015-08-03 | Electrométrico |  |  |  | SM 2510 B | µS/cm |  | < 1 | 1000 | …… | …… | 48.8 | 138.2 | 89.1
TEMPERATURA | [8 empty] | ºC |  | …… | …… | …… | …… | 24.1 | 25.7 | 24.2 | 24 | 24.1 | 24.2 | 24.8 | 26 | TEMPERATURA | [8 empty] | ºC |  | …… | …… | …… | …… | 25.2 | 25.9 | 26.5
DUREZA CÁLCICA |  |  | 2015-08-03 | Titulométrica |  |  |  | SM 3500-Ca B | mgCaCO3/l |  | 0 | …… | …… | …… | 12.2098 | 8.807 | 11.4091 | 12.4099 | 32.4259 | 31.325 | 21.0168 | 31.4251 | DUREZA CÁLCICA |  |  | 2015-08-03 | Titulométrica |  |  |  | SM 3500-Ca B | mgCaCO3/l |  | 0 | …… | …… | …… | 11.8094 | 28.6229 | 24.0192
DUREZA MAGNÉSICA |  |  | 2015-08-03 | Diferencia Dureza Total y Cálcica |  |  |  | SM 3500-Mg B | mgCaCO3/l |  | 0 | …… | …… | …… | 4.4035 | 7.8062 | 5.2042 | 3.4027 | 25.02 | 22.518 | 12.8102 | 23.2186 | DUREZA MAGNÉSICA |  |  | 2015-08-03 | Diferencia Dureza Total y Cálcica |  |  |  | SM 3500-Mg B | mgCaCO3/l |  | 0 | …… | …… | …… | 3.803 | 25.8206 | 9.6077
DUREZA TOTAL |  |  | 2015-08-03 | Titulométrica |  |  |  | SM 2340 C | mgCaCO3/l |  | 0 | 300 | …… | …… | 16.6133 | 53.2426 | 16.6133 | 15.8126 | 57.4459 | 53.843 | 33.827 | 54.6437 | DUREZA TOTAL |  |  | 2015-08-03 | Titulométrica |  |  |  | SM 2340 C | mgCaCO3/l |  | 0 | 300 | …… | …… | 15.6125 | 54.4435 | 33.6269
ESCHERICHIA COLI |  |  | 2015-08-03 | Sustrato Definido |  |  |  | SM 9223 B | Microorganismos /100cm³ |  | <1 | <1 | 2000 | …… | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | ESCHERICHIA COLI |  |  | 2015-08-03 | Sustrato Definido |  |  |  | SM 9223 B | Microorganismos /100cm³ |  | <1 | <1 | 2000 | …… | 9840 | 2060 | 166.4
HIERRO TOTAL |  |  | 2015-08-03 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgFe/l |  | 0.02 | 0.3 | …… | …… | [8 empty] | HIERRO TOTAL |  |  | 2015-08-03 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgFe/l |  | 0.02 | 0.3 | …… | ……
MAGNESIO |  |  | 2015-08-03 | Calculo estequiometrico |  |  |  | 3500 -Mg B | mgMg/l |  | 0 | 36 | …… | …… | 1.0621 | 1.0621 | 1.0621 | 1.0621 | 1.0621 | 1.0621 | 1.0621 | 1.0621 | MAGNESIO |  |  | 2015-08-03 | Calculo estequiometrico |  |  |  | 3500 -Mg B | mgMg/l |  | 0 | 36 | …… | …… | 1.0621 | 1.0621 | 1.0621
MESÓFILOS |  |  | 2015-08-03 | Filtración por membrana (Agua Tratada) |  |  |  | SM 9215 D | UFC//100cm³ |  | 0 | 100 | …… | …… | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESÓFILOS |  |  | 2015-08-03 | Filtración por membrana (Agua Tratada) |  |  |  | SM 9215 D | UFC//100cm³ |  | 0 | 100 | …… | ……
NITRATOS |  |  | 2015-08-03 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgN-NO3/l |  | 0.1 | 10 | 10 | 10 | [8 empty] | NITRATOS |  |  | 2015-08-03 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgN-NO3/l |  | 0.1 | 10 | 10 | 10
NITRITOS |  |  | 2015-08-03 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgN-NO2/l |  | 0.02 | 0.1 | 10 | 10 | [8 empty] | NITRITOS |  |  | 2015-08-03 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgN-NO2/l |  | 0.02 | 0.1 | 10 | 10
PH |  |  | 2015-08-03 | Electrométrica |  |  |  | SM 4500- H+B | Unidades de pH |  | 0.01 | 6,5 - 9,0 | 5,0 - 9,0 | 6,5 - 8,5 | 6.74 | 6.7 | 6.78 | 6.76 | 7.21 | 7.34 | 7.43 | 7.73 | PH |  |  | 2015-08-03 | Electrométrica |  |  |  | SM 4500- H+B | Unidades de pH |  | 0.01 | 6,5 - 9,0 | 5,0 - 9,0 | 6,5 - 8,5 | 7.36 | 7.53 | 7.96
TEMPERATURA | [8 empty] | ºC |  | …… | …… | …… | …… | 22.7 | 23.4 | 22.2 | 21.4 | 21.6 | 20.6 | 19 | 19 | TEMPERATURA | [8 empty] | ºC |  | …… | …… | …… | …… | 14.2 | 11.8 | 9.2
SULFATOS |  |  | 2015-08-03 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgSO4/l |  | 0 | 250 | 400 | 400 | [8 empty] | SULFATOS |  |  | 2015-08-03 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgSO4/l |  | 0 | 250 | 400 | 400
TURBIEDAD |  |  | 2015-08-03 | Nefelométrico |  |  |  | SM 2130 B | NTU |  | <1 | 2 | …… | 10 | 1.07 | 3.58 | 1.39 | 1.17 | 0.76 | 0.31 | 1.27 | 0.78 | TURBIEDAD |  |  | 2015-08-03 | Nefelométrico |  |  |  | SM 2130 B | NTU |  | <1 | 2 | …… | 10 | 8.96 | 8.02 | 4.64
IRCA | INDICE DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO (Aplica para agua tratada) | [6 empty] | DECRETO 1575 / 2007 - RESOLUCIÓN 2115 / 2007 0% - 5% Sin Riesgo 5.1% - 14% Riesgo es Bajo 14.1%  35% Riesgo es Medio 35.1% - 70% Riesgo es Alto 70.1% - 100% Inviable sanitariamente | [6 empty] | 0% | 25.5% | 7.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | IRCA | INDICE DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO (Aplica para agua tratada) | [6 empty] | DECRETO 1575 / 2007 - RESOLUCIÓN 2115 / 2007 0% - 5% Sin Riesgo 5.1% - 14% Riesgo es Bajo 14.1%  35% Riesgo es Medio 35.1% - 70% Riesgo es Alto 70.1% - 100% Inviable sanitariamente
OBSERVACIONES | [22 empty] | OBSERVACIONES
ND: No detectable. LMD: Limite de detección. Referencia (SM): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 22d Edition. 2012. Los resultados son aplicables únicamente para las muestras analizadas. El Cloro Residual se tomó In Situ. | [22 empty] | ND: No detectable. LMD: Limite de detección. Referencia (SM): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 22d Edition. 2012. Los resultados son aplicables únicamente para las muestras analizadas. El Cloro Residual se tomó In Situ.
Firma autorizada: ______________________________________________________________ Nombre: VIVIAN ARTURO CANAL RESPONSABLE TÉCNICO | [22 empty] | Firma autorizada: ______________________________________________________________ Nombre: VIVIAN ARTURO CANAL RESPONSABLE TÉCNICO
El presente informe es propiedad exclusiva del Laboratorio de Control de Calidad del Agua de EMPOPASTO S.A. E.S.P.; por lo tanto, no se puede reproducir en forma parcial, solamente en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio. | [22 empty] | El presente informe es propiedad exclusiva del Laboratorio de Control de Calidad del Agua de EMPOPASTO S.A. E.S.P.; por lo tanto, no se puede reproducir en forma parcial, solamente en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio.
FIN DEL DOCUMENTO
Revisado por: | [12 empty] | Aprobado por:
Líder Proceso Control de Calidad | [12 empty] | Líder Proceso Control de Calidad
Formulas:
FECHA = +[FECHA]
FECHA = +[FECHA, row above]
FECHA DE ANALISIS = +[FECHA DE ANALISIS, row above]