## TABLAS (hidden)
NOMBRE | CODIGO
ALTAMIRA MZ 7 C 9 | 9501
ALTOS DE CHAPALITO | 9491
ALTOS DE LA COLINA | 9497
BACHUE CRA 22A CALLE 1 | 9494
CAI BOMBONÁ | 9475
CAI CHAMBÚ | 9465
CAI EL DORADO | 9481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000
CAI EL POTRERILLO | 9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000
CAI OBRERO | 9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000
CAI SAN AGUSTÍN | 9476
CAI SANTA MÓNICA | 9462
CAI TAMASAGRA | 9495
CASTILLOS DEL NORTE | 9461
COSITAS RICAS MORASURCO | 9485
EL ALGIBE | 9479
EL EDEN CALLE 4 A ESTE CRA 28 | 9497
EL TEJAR | 9466
ESTACIÓN DE BOMBEROS | 9471
GUALCALOMA MZ P C 28 | 9502
HOSPITAL CIVIL | 9463
IGLESIA DE JESUCRISTO AV. SANTANDER | 9472
LAS MARGARITAS | 9473
LAS VIOLETAS | 9474
LOS CRISTALES | 9492
LOS ROSALES MZ C C 1 | 9500
MARIA PAZ MZ C C 12 | 9486
MARILUZ III | 9468
MORASURCO CALLE 21A No. 41 -102 | 9480
NIZA MZ A C 1 | 9469
PARQUE INFANTIL CRA 31 | 9483
PARQUEADERO COMFAMILIAR | 9478
PISCINA SEMIOLÍMPICA ARANDA | 9487
POSTOBÓN TOROBAJO | 9483
PUCALPA II | 9470
PUESTO DE SALUD SAN VICENTE | 9490
SALIDA PLANTA MIJITAYO | 9498
SOL DE ORIENTE MZK C 7 | 9488
SUBESTACIÓN CEDENAR SAN CARLOS | 9493
SUBIDA HOSPITAL SAN PEDRO | 9464
SUMATAMBO 2000 | 9489
TERRAZAS DE BRICEÑO | 9482
VILLA DE LOS RÍOS MZ H C 1 | 9499

## CENTENARIO
INFORME MENSUAL PLANTA CENTENARIO MES: AGOSTO 2015
CUADRO No.3
RESULTADOS ANALISIS FISICOQUIMICO - PROMEDIOS DIARIOS AGUA TOMADA EN LA RED
DIA | TURBIEDAD | COLOR APARENTE | OLOR | SABOR | SUSTANCIAS FLOTANTES | CONDUCTIVIDAD | ALCALINIDAD | DUREZA | pH | HIERRO | CLORUROS | SULFATOS | NITRITOS | Cl2 RESIDUAL
| N.T.U. | U.P.C. |  |  |  | µsiemens/cm | mg/l CaCO3 | mg/l CaCO3 |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/L NO2 | CIUDAD
[14 empty] | MAX | MIN
[14 empty] | ppm | ppm
1 | 0.8825 | 9.25 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 6.5575 |  | 13.5719 |  |  | 0 | 10000000
2 | 2.3 | 27 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 8.9137 |  | 11.2725 |  |  | 0 | 10000000
3 | 1.8025 | 19.25 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 8.8444 |  | 12.0984 |  |  | 0 | 10000000
4 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
5 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
8 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
9 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
10 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
11 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
12 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
13 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
15 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
16 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
18 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
19 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
21 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
22 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
23 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
24 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
25 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
26 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
28 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
29 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
30 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
31 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
PROMEDIO | 1.6617 | 18.5 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 8.1052 | 0 | 12.3143 | 0 | 0 | 0 | 967741.9355

## MIJITAYO
INFORME MENSUAL PLANTA MIJITAYO MES: AGOSTO 2015
CUADRO No.3
RESULTADOS ANALISIS FISICOQUIMICO - PROMEDIOS DIARIOS AGUA TOMADA EN LA RED
DIA | TURBIEDAD | COLOR APARENTE | OLOR | SABOR | SUSTANCIAS FLOTANTES | CONDUCTIVIDAD | ALCALINIDAD | DUREZA | pH | HIERRO | CLORUROS | SULFATOS | NITRITOS | Cl2 RESIDUAL
| N.T.U. | U.P.C. |  |  |  | µsiemens/cm | mg/l CaCO3 | mg/l CaCO3 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | CIUDAD
[14 empty] | MAX | MIN
[14 empty] | mg/L | mg/L
1 | 0.665 | 6 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 7.075 |  | 13.097 |  |  | 0 | 10000000
2 | 1.275 | 13 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 6.665 |  | 11.6474 |  |  | 0 | 10000000
3 | 0.535 | 2 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 7.275 |  | 9.8978 |  |  | 0 | 10000000
4 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
5 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
8 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
9 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
10 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
11 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
12 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
13 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
15 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
16 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
18 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
19 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
21 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
22 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
23 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
24 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
25 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
26 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
28 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
29 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
30 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
31 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
PROMEDIO | 0.825 | 7 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 7.005 | 0 | 11.5474 | 0 | 0 | 0 | 967741.9355

## SAN FELIPE
INFORME MENSUAL PLANTA SAN FELIPE MES: AGOSTO 2015
CUADRO No.3
RESULTADOS ANALISIS FISICOQIMICO - PROMEDIOS DIARIOS AGUA TOMADA EN LA RED
DIA | TURBIEDAD | COLOR APARENTE | OLOR | SABOR | SUSTANCIAS FLOTANTES | CONDUCTIVIDAD | ALCALINIDAD | DUREZA | pH | HIERRO | CLORUROS | SULFATOS | NITRITOS | ClORO RESIDUAL
| N.T.U. | U.P.C. |  |  |  | µsiemens/cm | mg/l CaCO3 | mg/l CaCO3 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | CIUDAD
[14 empty] | MAX | MIN
[14 empty] | mg/L | mg/L
1 | 0.345 | 3 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 119.2 | 34.1273 | 42.8342 | 7.17 |  | 10.6476 |  |  | 1.61 | 1.28
2 | 0.925 | 9.5 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 92.6 | 24.7198 | 36.229 | 7.14 |  | 8.2481 |  |  | 1.47 | 1.29
3 | 1.025 | 6 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 121.05 | 34.1273 | 44.2354 | 7.58 |  | 8.1482 |  |  | 1.34 | 1.18
4 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
5 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
8 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
9 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
10 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
11 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
12 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
13 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
15 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
16 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
18 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
19 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
21 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
22 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
23 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
24 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
25 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
26 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
28 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
29 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
30 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
31 | 0 | 0 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
PROMEDIO | 0.765 | 6.1667 | ACEPTABLE | ACEPTABLE | AUSENTES | 110.95 | 30.9914 | 41.0995 | 7.2967 | 0 | 9.0146 | 0 | 0 | 0.14258 | 0.12097

## IRCA
DIA | SUMATORIA IRCAS POR DÍA
1 | 0
2 | 74.7
3 | 32.8
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
21 | 0
22 | 0
23 | 0
24 | 0
25 | 0
26 | 0
27 | 0
28 | 0
29 | 0
30 | 0
31 | 0
SUMATORIA IRCAS AGOSTO 2015 | 107.5
No. MUESTRAS ANALIZADAS AGOSTO 2015 | 248
IRCA MENSUAL | 0.43347
CLASIFICACIÓN IRCA | SIN RIESGO
META DEL INDICADOR | 1
CUMPLIMIENTO

## 1
[6 empty] | EMPOPASTO S.A E.S.P. | [22 empty] | EMPOPASTO S.A E.S.P.
[6 empty] | NIT 891200686-3 | [22 empty] | NIT 891200686-3
[6 empty] | Nombre del documento | [22 empty] | Nombre del documento
[6 empty] | INFORME DE ENSAYO | [22 empty] | INFORME DE ENSAYO
[6 empty] | LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE AGUA |  |  |  | Código |  |  | Fecha de aprobación |  |  |  | Versión |  |  | Página | [8 empty] | LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE AGUA |  |  |  | Código |  |  | Fecha de aprobación |  |  |  | Versión | Página
[10 empty] | LCA-F-01 |  |  | 2015-04-01 |  |  |  | 1 |  |  | 1 de 2 | [12 empty] | LCA-F-01 |  |  | 2015-04-01 |  |  |  | 1 | 2 de 2
LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE AGUA | [22 empty] | LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE AGUA
Planta Centenario - Antigua Salida al Norte. PBX: +57 (2) 7215414 EXT. 20 Pasto – Colombia | [22 empty] | Planta Centenario - Antigua Salida al Norte. PBX: +57 (2) 7215414 EXT. 20 Pasto – Colombia
FECHA EMISION INFORME: |  |  |  |  | 2015-08-04 | [7 empty] | INFORME No: |  | LAT 2015-0091 | [7 empty] | FECHA EMISION INFORME: |  |  |  |  | 2015-08-04 | [7 empty] | INFORME No: |  | LAT 2015-0091
CLIENTE: |  |  |  |  | EMPOPASTO S.A E.S.P | [7 empty] | DEPARTAMENTO: |  | NARIÑO | [7 empty] | CLIENTE: |  |  |  |  | EMPOPASTO S.A E.S.P | [7 empty] | DEPARTAMENTO: |  | NARIÑO
MUNICIPIO: |  |  |  |  | PASTO | [7 empty] | DIRECCION: |  | CRA 24 No 21-40 CENTRO | [7 empty] | MUNICIPIO: |  |  |  |  | PASTO | [7 empty] | DIRECCION: |  | CRA 24 No 21-40 CENTRO
TOMA DE MUESTRA A CARGO DE: |  |  |  |  | LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD EMPOPASTO S.A E.S.P | [7 empty] | MUESTRA TOMADA POR: |  | LORENA LOPEZ | [7 empty] | TOMA DE MUESTRA A CARGO DE: |  |  |  |  | LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD EMPOPASTO S.A E.S.P | [7 empty] | MUESTRA TOMADA POR: |  | LORENA LOPEZ
TOMA DE MUESTRA |  |  |  |  | RECEPCION DE LA MUESTRA |  |  |  |  | MATRIZ ANALIZADA |  |  | TIPO DE MUESTRA | CÓDIGO MUESTRA |  | LUGAR TOMA DE MUESTRA | [6 empty] | TOMA DE MUESTRA |  |  |  |  | RECEPCION DE LA MUESTRA |  |  |  |  | MATRIZ ANALIZADA |  |  | TIPO DE MUESTRA | CÓDIGO MUESTRA |  | LUGAR TOMA DE MUESTRA
HORA |  | FECHA |  |  | HORA |  | FECHA | [15 empty] | HORA |  | FECHA |  |  | HORA |  | FECHA
10:00 |  | 2015-08-01 |  |  | 11:30 |  | 2015-08-01 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15Ag1T1 |  | SOL DE ORIENTE MZK C 7 | [6 empty] | 11:25 |  | 2015-08-01 |  |  | 11:30 |  | 2015-08-01 |  |  | AGUA CRUDA |  |  | SIMPLE | 15AG1C1 |  | CANALETA PARSHAL CENTENTARIO
10:30 |  | 2015-08-01 |  |  | 11:30 |  | 2015-08-01 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15Ag1T2 |  | CAI CHAMBÚ | [6 empty] | 8:20 |  | 2015-08-01 |  |  | 11:30 |  | 2015-08-01 |  |  | AGUA CRUDA |  |  | SIMPLE | 15AG1C2 |  | CANALETA PARSHAL MIJITAYO
9:05 |  | 2015-08-01 |  |  | 11:30 |  | 2015-08-01 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15Ag1T3 |  | ESTACIÓN DE BOMBEROS | [6 empty] | 8:00 |  | 2015-08-01 |  |  | 11:30 |  | 2015-08-01 |  |  | AGUA CRUDA |  |  | SIMPLE | 15AG1C3 |  | CANALETA PARSHAL SAN FELIPE
7:29 |  | 2015-08-01 |  |  | 11:30 |  | 2015-08-01 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15Ag1T4 |  | CAI EL DORADO
8:43 |  | 2015-08-01 |  |  | 11:30 |  | 2015-08-01 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15Ag1T5 |  | EL EDEN CALLE 4 A ESTE CRA 28
8:47 |  | 2015-08-01 |  |  | 11:30 |  | 2015-08-01 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15Ag1T6 |  | SUMATAMBO 2000
7:40 |  | 2015-08-01 |  |  | 11:30 |  | 2015-08-01 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15Ag1T7 |  | GUALCALOMA MZ P C 28
7:55 |  | 2015-08-01 |  |  | 11:30 |  | 2015-08-01 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15Ag1T8 |  | LOS ROSALES MZ C C 1
DESCRIPCIÓN PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLÓGICOS | [14 empty] | RESULTADO | [7 empty] | DESCRIPCIÓN PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLÓGICOS | [14 empty] | RESULTADO
ENSAYO |  |  | FECHA DE ANALISIS | TECNICA ANALITICA |  |  |  | METODO | UNIDADES |  | LIMITE DE DETECCIÓN | VALORES MÁXIMOS Y MINIMOS ACEPTABLES SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE |  |  | CÓDIGO DE LA MUESTRA | [7 empty] | ENSAYO |  |  | FECHA DE ANALISIS | TECNICA ANALITICA |  |  |  | METODO | UNIDADES |  | LIMITE DE DETECCIÓN | VALORES MÁXIMOS Y MINIMOS ACEPTABLES SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE |  |  | CÓDIGO DE LA MUESTRA
[12 empty] | RESOLUCIÓN 2115/2007 AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | DECRETO 1594/1984 AGUA TRATAMIENTO CONVENCIONAL | DECRETO 1594/1984 SOLO DESINFECCIÓN | 15Ag1T1 | 15Ag1T2 | 15Ag1T3 | 15Ag1T4 | 15Ag1T5 | 15Ag1T6 | 15Ag1T7 | 15Ag1T8 | [12 empty] | RESOLUCIÓN 2115/2007 AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | DECRETO 1594/1984 AGUA TRATAMIENTO CONVENCIONAL | DECRETO 1594/1984 SOLO DESINFECCIÓN | 15AG1C1 | 15AG1C2 | 15AG1C3
ACIDEZ |  |  | 2015-08-01 | Titulométrica |  |  |  | SM 2310B | mgCaCO3/l |  | 0 | …… | …… | …… | [8 empty] | ACIDEZ |  |  | 2015-08-01 | Titulométrica |  |  |  | SM 2310B | mgCaCO3/l |  | 0 | …… | …… | …… | 7.6061 | 8.2066 | 7.2058
ALCALINIDAD TOTAL |  |  | 2015-08-01 | Titulométrica |  |  |  | SM 2320B (Indicador) | mgCaCO3/l |  | 0 | 200 | …… | …… | 9.2074 | 10.4083 | 9.0072 | 7.8062 | 43.835 | 42.8342 | 43.835 | 24.4195 | ALCALINIDAD TOTAL |  |  | 2015-08-01 | Titulométrica |  |  |  | SM 2320B (Indicador) | mgCaCO3/l |  | 0 | 200 | …… | …… | 15.2122 | 47.8382 | 27.4219
ALUMINIO RESIDUAL |  |  | 2015-08-01 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgAL/l |  | 0.008 | 0.2 | …… | …… | [8 empty] | ALUMINIO RESIDUAL |  |  | 2015-08-01 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgAL/l |  | 0.008 | 0.2 | …… | ……
CALCIO |  |  | 2015-08-01 | Cálculo a partir de la Dureza Cálcica |  |  |  | 3500 -Ca B | mgCa/l |  | 0 | 60 | …… | …… | 4.8898 | 5.7715 | 5.6914 | 5.2906 | 13.3867 | 12.505 | 12.9859 | 12.505 | CALCIO |  |  | 2015-08-01 | Cálculo a partir de la Dureza Cálcica |  |  |  | 3500 -Ca B | mgCa/l |  | 0 | 60 | …… | …… | 6.2525 | 16.8336 | 11.6232
CLORO RESIDUAL |  |  | 2015-08-01 | Colorimétrica |  |  |  | SM 4500-Cl G | mgCL2/l |  | 0.02 | 0,3 - 2,0 | …… | …… | 1.41 | 0.96 | 1.41 | 0.91 | 1.62 | 1.71 | 1.61 | 1.28 | CLORO RESIDUAL |  |  | 2015-08-01 | Colorimétrica |  |  |  | SM 4500-Cl G | mgCL2/l |  | 0.02 | 0,3 - 2,0 | …… | ……
CLORUROS |  |  | 2015-08-01 | Titulométrica |  |  |  | SM 4500- Cl B | mgCL-/l |  | 2 | 250 | 250 | 250 | 13.6969 | 13.197 | 13.5969 | 13.7969 | 13.497 | 12.6971 | 13.7969 | 7.4983 | CLORUROS |  |  | 2015-08-01 | Titulométrica |  |  |  | SM 4500- Cl B | mgCL-/l |  | 2 | 250 | 250 | 250 | 2.7994 | 4.1991 | 3.2993
COLIFORMES TOTALES |  |  | 2015-08-01 | Sustrato Definido |  |  |  | SM 9223 B | Microorganismos /100cm³ |  | <1 | <1 | 20000 | 1000 | [8 empty] | COLIFORMES TOTALES |  |  | 2015-08-01 | Sustrato Definido |  |  |  | SM 9223 B | Microorganismos /100cm³ |  | <1 | <1 | 20000 | 1000 | 21870 | 15530 | 214.3 | bar: CÓDIGO DE LA MUESTRA 15Ag1T1 to CÓDIGO DE LA MUESTRA 15Ag1T8
COLOR APARENTE |  |  | 2015-08-01 | Espectrofotométrico |  |  |  | SM 2120 C | UPC |  | 2 | 15 | …… | …… | 15 | 3 | 10 | 9 | 5 | 7 | 3 | 3 | COLOR APARENTE |  |  | 2015-08-01 | Espectrofotométrico |  |  |  | SM 2120 C | UPC |  | 2 | 15 | …… | …… | 160 | 96 | 38
COLOR VERDADERO |  |  | 2015-08-01 | Espectrofotométrico |  |  |  | SM 2120 C | UPC |  | 2 | …… | 75 | 20 | [8 empty] | COLOR VERDADERO |  |  | 2015-08-01 | Espectrofotométrico |  |  |  | SM 2120 C | UPC |  | 2 | …… | 75 | 20 | 92 | 56 | 18
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA |  |  | 2015-08-01 | Electrométrico |  |  |  | SM 2510 B | µS/cm |  | < 1 | 1000 | …… | …… | 63.9 | 71.2 | 63.4 | 62.4 | 145.7 | 140.3 | 144 | 94.4 | CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA |  |  | 2015-08-01 | Electrométrico |  |  |  | SM 2510 B | µS/cm |  | < 1 | 1000 | …… | …… | 46 | 122.4 | 93.1
TEMPERATURA | [8 empty] | ºC |  | …… | …… | …… | …… | 25.8 | 25.5 | 25.7 | 25.5 | 25.5 | 25.7 | 25 | 25.5 | TEMPERATURA |  |  | 2015-08-01 | [5 empty] | ºC |  | …… | …… | …… | …… | 25 | 25.6 | 25.9
DUREZA CÁLCICA |  |  | 2015-08-01 | Titulométrica |  |  |  | SM 3500-Ca B | mgCaCO3/l |  | 0 | …… | …… | …… | 12.2098 | 14.4115 | 14.2114 | 13.2106 | 33.4267 | 31.225 | 32.4259 | 31.225 | DUREZA CÁLCICA |  |  | 2015-08-01 | Titulométrica |  |  |  | SM 3500-Ca B | mgCaCO3/l |  | 0 | …… | …… | …… | 15.6125 | 42.0336 | 29.0232
DUREZA MAGNÉSICA |  |  | 2015-08-01 | Diferencia Dureza Total y Cálcica |  |  |  | SM 3500-Mg B | mgCaCO3/l |  | 0 | …… | …… | …… | 3.4027 | 3.4027 | 2.8022 | 1.8014 | 16.213 | 17.0136 | 19.0152 | 3.0024 | DUREZA MAGNÉSICA |  |  | 2015-08-01 | Diferencia Dureza Total y Cálcica |  |  |  | SM 3500-Mg B | mgCaCO3/l |  | 0 | …… | …… | …… | 3.4027 | 8.6069 | 4.2034
DUREZA TOTAL |  |  | 2015-08-01 | Titulométrica |  |  |  | SM 2340 C | mgCaCO3/l |  | 0 | 300 | …… | …… | 15.6125 | 53.2426 | 17.0136 | 15.012 | 49.6397 | 48.2386 | 51.4411 | 34.2274 | DUREZA TOTAL |  |  | 2015-08-01 | Titulométrica |  |  |  | SM 2340 C | mgCaCO3/l |  | 0 | 300 | …… | …… | 19.0152 | 50.6405 | 33.2266
ESCHERICHIA COLI |  |  | 2015-08-01 | Sustrato Definido |  |  |  | SM 9223 B | Microorganismos /100cm³ |  | <1 | <1 | 2000 | …… | [8 empty] | ESCHERICHIA COLI |  |  | 2015-08-01 | Sustrato Definido |  |  |  | SM 9223 B | Microorganismos /100cm³ |  | <1 | <1 | 2000 | …… | 16640 | 8090 | 21.6 | bar: CÓDIGO DE LA MUESTRA 15Ag1T1 to CÓDIGO DE LA MUESTRA 15Ag1T8
HIERRO TOTAL |  |  | 2015-08-01 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgFe/l |  | 0.02 | 0.3 | …… | …… | [8 empty] | HIERRO TOTAL |  |  | 2015-08-01 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgFe/l |  | 0.02 | 0.3 | …… | ……
MAGNESIO |  |  | 2015-08-01 | Calculo estequiometrico |  |  |  | 3500 -Mg B | mgMg/l |  | 0 | 36 | …… | …… | 0.8207 | 0.8207 | 0.8207 | 0.8207 | 0.8207 | 0.8207 | 0.8207 | 0.8207 | MAGNESIO |  |  | 2015-08-01 | Calculo estequiometrico |  |  |  | 3500 -Mg B | mgMg/l |  | 0 | 36 | …… | …… | 0.8207 | 0.8207 | 0.8207
MESÓFILOS |  |  | 2015-08-01 | Filtración por membrana (Agua Tratada) |  |  |  | SM 9215 D | UFC//100cm³ |  | 0 | 100 | …… | …… | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | MESÓFILOS |  |  | 2015-08-01 | Filtración por membrana (Agua Tratada) |  |  |  | SM 9215 D | UFC//100cm³ |  | 0 | 100 | …… | ……
NITRATOS |  |  | 2015-08-01 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgN-NO3/l |  | 0.1 | 10 | 10 | 10 | [8 empty] | NITRATOS |  |  | 2015-08-01 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgN-NO3/l |  | 0.1 | 10 | 10 | 10
NITRITOS |  |  | 2015-08-01 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgN-NO2/l |  | 0.02 | 0.1 | 10 | 10 | [8 empty] | NITRITOS |  |  | 2015-08-01 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgN-NO2/l |  | 0.02 | 0.1 | 10 | 10
PH |  |  | 2015-08-01 | Electrométrica |  |  |  | SM 4500- H+B | Unidades de pH |  | 0.01 | 6,5 - 9,0 | 5,0 - 9,0 | 6,5 - 8,5 | 6.53 | 6.54 | 6.54 | 6.62 | 7.08 | 7.07 | 7.15 | 7.19 | PH |  |  | 2015-08-01 | Electrométrica |  |  |  | SM 4500- H+B | Unidades de pH |  | 0.01 | 6,5 - 9,0 | 5,0 - 9,0 | 6,5 - 8,5 | 7.38 | 7.68 | 7.48
TEMPERATURA | [8 empty] | ºC |  | …… | …… | …… | …… | 25.1 | 25 | 25.3 | 25.1 | 25 | 25 | 24.8 | 24.6 | TEMPERATURA |  |  | 2015-08-01 | [5 empty] | ºC |  | …… | …… | …… | …… | 15 | 12.7 | 9.3
SULFATOS |  |  | 2015-08-01 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgSO4/l |  | 0 | 250 | 400 | 400 | [8 empty] | SULFATOS |  |  | 2015-08-01 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgSO4/l |  | 0 | 250 | 400 | 400
TURBIEDAD |  |  | 2015-08-01 | Nefelométrico |  |  |  | SM 2130 B | NTU |  | <1 | 2 | …… | 10 | 1.49 | 0.47 | 0.81 | 0.76 | 0.62 | 0.71 | 0.31 | 0.38 | TURBIEDAD |  |  | 2015-08-01 | Nefelométrico |  |  |  | SM 2130 B | NTU |  | <1 | 2 | …… | 10 | 10.9 | 0.32 | 0.36
IRCA | INDICE DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO (Aplica para agua tratada) | [6 empty] | DECRETO 1575 / 2007 - RESOLUCIÓN 2115 / 2007 0% - 5% Sin Riesgo 5.1% - 14% Riesgo es Bajo 14.1%  35% Riesgo es Medio 35.1% - 70% Riesgo es Alto 70.1% - 100% Inviable sanitariamente | [14 empty] | IRCA | INDICE DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO (Aplica para agua tratada) | [6 empty] | DECRETO 1575 / 2007 - RESOLUCIÓN 2115 / 2007 0% - 5% Sin Riesgo 5.1% - 14% Riesgo es Bajo 14.1%  35% Riesgo es Medio 35.1% - 70% Riesgo es Alto 70.1% - 100% Inviable sanitariamente | bar: CÓDIGO DE LA MUESTRA 15Ag1T1 to CÓDIGO DE LA MUESTRA 15Ag1T8
OBSERVACIONES | [22 empty] | OBSERVACIONES
ND: No detectable. LMD: Limite de detección. Referencia (SM): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 22d Edition. 2012. Los resultados son aplicables únicamente para las muestras analizadas. El Cloro Residual se tomó In Situ. | [22 empty] | ND: No detectable. LMD: Limite de detección. Referencia (SM): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 22d Edition. 2012. Los resultados son aplicables únicamente para las muestras analizadas. El Cloro Residual se tomó In Situ.
Firma autorizada: ______________________________________________________________ Nombre: VIVIAN ARTURO CANAL RESPONSABLE TÉCNICO | [22 empty] | Firma autorizada: ______________________________________________________________ Nombre: VIVIAN ARTURO CANAL RESPONSABLE TÉCNICO
El presente informe es propiedad exclusiva del Laboratorio de Control de Calidad del Agua de EMPOPASTO S.A. E.S.P.; por lo tanto, no se puede reproducir en forma parcial, solamente en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio. | [22 empty] | El presente informe es propiedad exclusiva del Laboratorio de Control de Calidad del Agua de EMPOPASTO S.A. E.S.P.; por lo tanto, no se puede reproducir en forma parcial, solamente en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio.
FIN DEL DOCUMENTO
Revisado por: | [12 empty] | Aprobado por:
Líder Proceso Control de Calidad | [12 empty] | Líder Proceso Control de Calidad
Formulas:
FECHA = +[FECHA]
FECHA = +[FECHA, row above]
FECHA DE ANALISIS = +[FECHA DE ANALISIS, row above]

## 2
[6 empty] | EMPOPASTO S.A E.S.P. | [22 empty] | EMPOPASTO S.A E.S.P.
[6 empty] | NIT 891200686-3 | [22 empty] | NIT 891200686-3
[6 empty] | Nombre del documento | [22 empty] | Nombre del documento
[6 empty] | INFORME DE ENSAYO | [22 empty] | INFORME DE ENSAYO
[6 empty] | LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE AGUA |  |  |  | Código |  |  | Fecha de aprobación |  |  |  | Versión |  |  | Página | [8 empty] | LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE AGUA |  |  |  | Código |  |  | Fecha de aprobación |  |  |  | Versión | Página
[10 empty] | LCA-F-01 |  |  | 2015-04-01 |  |  |  | 1 |  |  | 1 de 2 | [12 empty] | LCA-F-01 |  |  | 2015-04-01 |  |  |  | 1 | 2 de 2
LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE AGUA | [22 empty] | LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE AGUA
Planta Centenario - Antigua Salida al Norte. PBX: +57 (2) 7215414 EXT. 20 Pasto – Colombia | [22 empty] | Planta Centenario - Antigua Salida al Norte. PBX: +57 (2) 7215414 EXT. 20 Pasto – Colombia
FECHA EMISION INFORME: |  |  |  |  | 2015-08-04 | [7 empty] | INFORME No: |  | LAT 2015-0092 | [7 empty] | FECHA EMISION INFORME: |  |  |  |  | 2015-08-04 | [7 empty] | INFORME No: |  | LAT 2015-0092
CLIENTE: |  |  |  |  | EMPOPASTO S.A E.S.P | [7 empty] | DEPARTAMENTO: |  | NARIÑO | [7 empty] | CLIENTE: |  |  |  |  | EMPOPASTO S.A E.S.P | [7 empty] | DEPARTAMENTO: |  | NARIÑO
MUNICIPIO: |  |  |  |  | PASTO | [7 empty] | DIRECCION: |  | CRA 24 No 21-40 CENTRO | [7 empty] | MUNICIPIO: |  |  |  |  | PASTO | [7 empty] | DIRECCION: |  | CRA 24 No 21-40 CENTRO
TOMA DE MUESTRA A CARGO DE: |  |  |  |  | LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD EMPOPASTO S.A E.S.P | [7 empty] | MUESTRA TOMADA POR: |  | LORENA LOPEZ | [7 empty] | TOMA DE MUESTRA A CARGO DE: |  |  |  |  | LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD EMPOPASTO S.A E.S.P | [7 empty] | MUESTRA TOMADA POR: |  | LORENA LOPEZ
TOMA DE MUESTRA |  |  |  |  | RECEPCION DE LA MUESTRA |  |  |  |  | MATRIZ ANALIZADA |  |  | TIPO DE MUESTRA | CÓDIGO MUESTRA |  | LUGAR TOMA DE MUESTRA | [6 empty] | TOMA DE MUESTRA |  |  |  |  | RECEPCION DE LA MUESTRA |  |  |  |  | MATRIZ ANALIZADA |  |  | TIPO DE MUESTRA | CÓDIGO MUESTRA |  | LUGAR TOMA DE MUESTRA
HORA |  | FECHA |  |  | HORA |  | FECHA | [15 empty] | HORA |  | FECHA |  |  | HORA |  | FECHA
9:45 |  | 2015-08-02 |  |  | 10:00 |  | 2015-08-02 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15J2T1 |  | MARIA PAZ MZ C C 12 | [6 empty] | 10:00 |  | 2015-08-02 |  |  | 10:00 |  | 2015-08-02 |  |  | AGUA CRUDA |  |  | SIMPLE | 15JC1 |  | CANALETA PARSHAL CENTENTARIO
7:30 |  | 2015-08-02 |  |  | 10:00 |  | 2015-08-02 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15J2T2 |  | EL TEJAR | [6 empty] | 8:05 |  | 2015-08-02 |  |  | 10:00 |  | 2015-08-02 |  |  | AGUA CRUDA |  |  | SIMPLE | 15JC2 |  | CANALETA PARSHAL MIJITAYO
8:55 |  | 2015-08-02 |  |  | 10:00 |  | 2015-08-02 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15J2T3 |  | LAS MARGARITAS | [6 empty] | 8:20 |  | 2015-08-02 |  |  | 10:00 |  | 2015-08-02 |  |  | AGUA CRUDA |  |  | SIMPLE | 15JC3 |  | CANALETA PARSHAL SAN FELIPE
9:10 |  | 2015-08-02 |  |  | 10:00 |  | 2015-08-02 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15J2T4 |  | PARQUE INFANTIL CRA 31
8:45 |  | 2015-08-02 |  |  | 10:00 |  | 2015-08-02 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15J2T5 |  | PUESTO DE SALUD SAN VICENTE
9:05 |  | 2015-08-02 |  |  | 10:00 |  | 2015-08-02 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15J2T6 |  | ALTOS DE LA COLINA
7:50 |  | 2015-08-02 |  |  | 10:00 |  | 2015-08-02 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15J2T7 |  | VILLA DE LOS RÍOS MZ H C 1
7:55 |  | 2015-08-02 |  |  | 10:00 |  | 2015-08-02 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15J2T8 |  | SALIDA PLANTA MIJITAYO
DESCRIPCIÓN PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLÓGICOS | [14 empty] | RESULTADO | [7 empty] | DESCRIPCIÓN PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLÓGICOS | [14 empty] | RESULTADO
ENSAYO |  |  | FECHA DE ANALISIS | TECNICA ANALITICA |  |  |  | METODO | UNIDADES |  | LIMITE DE DETECCIÓN | VALORES MÁXIMOS Y MINIMOS ACEPTABLES SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE |  |  | CÓDIGO DE LA MUESTRA | [7 empty] | ENSAYO |  |  | FECHA DE ANALISIS | TECNICA ANALITICA |  |  |  | METODO | UNIDADES |  | LIMITE DE DETECCIÓN | VALORES MÁXIMOS Y MINIMOS ACEPTABLES SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE |  |  | CÓDIGO DE LA MUESTRA
[12 empty] | RESOLUCIÓN 2115/2007 AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | DECRETO 1594/1984 AGUA TRATAMIENTO CONVENCIONAL | DECRETO 1594/1984 SOLO DESINFECCIÓN | 15J2T1 | 15J2T2 | 15J2T3 | 15J2T4 | 15J2T5 | 15J2T6 | 15J2T7 | 15J2T8 | [12 empty] | RESOLUCIÓN 2115/2007 AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | DECRETO 1594/1984 AGUA TRATAMIENTO CONVENCIONAL | DECRETO 1594/1984 SOLO DESINFECCIÓN | 15JC1 | 15JC2 | 15JC3
ACIDEZ |  |  | 2015-08-02 | Titulométrica |  |  |  | SM 2310B | mgCaCO3/l |  | 0 |  | …… | …… | [8 empty] | ACIDEZ |  |  | 2015-08-02 | Titulométrica |  |  |  | SM 2310B | mgCaCO3/l |  | 0 |  | …… | …… | 8.807 | 10.4083 | 8.2066
ALCALINIDAD TOTAL |  |  | 2015-08-02 | Titulométrica |  |  |  | SM 2320B (Indicador) | mgCaCO3/l |  | 0 | 200 | …… | …… | 9.6077 | 9.4075 | 15.6125 | 10.6085 | 43.835 | 15.8126 | 23.6189 | 25.8206 | ALCALINIDAD TOTAL |  |  | 2015-08-02 | Titulométrica |  |  |  | SM 2320B (Indicador) | mgCaCO3/l |  | 0 | 200 | …… | …… | 18.4147 | 51.6413 | 27.8222
ALUMINIO RESIDUAL |  |  | 2015-08-02 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgAL/l |  | 0.008 | 0.2 | …… | …… | [8 empty] | ALUMINIO RESIDUAL |  |  | 2015-08-02 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgAL/l |  | 0.008 | 0.2 | …… | ……
CALCIO |  |  | 2015-08-02 | Cálculo a partir de la Dureza Cálcica |  |  |  | 3500 -Ca B | mgCa/l |  | 0 | 60 | …… | …… | 3.7675 | 4.1683 | 6.2525 | 4.6493 | 16.5931 | 6.493 | 11.6232 | 10.3406 | CALCIO |  |  | 2015-08-02 | Cálculo a partir de la Dureza Cálcica |  |  |  | 3500 -Ca B | mgCa/l |  | 0 | 60 | …… | …… | 4.008 | 15.3907 | 10.2605
CLORO RESIDUAL |  |  | 2015-08-02 | Colorimétrica |  |  |  | SM 4500-Cl G | mgCL2/l |  | 0.02 | 0,3 - 2,0 | …… | …… | 1.25 | 1.28 | 1.34 | 1.35 | 1.13 | 1.37 | 1.29 | 1.47 | CLORO RESIDUAL |  |  | 2015-08-02 | Colorimétrica |  |  |  | SM 4500-Cl G | mgCL2/l |  | 0.02 | 0,3 - 2,0 | …… | ……
CLORUROS |  |  | 2015-08-02 | Titulométrica |  |  |  | SM 4500- Cl B | mgCL-/l |  | 2 | 250 | 250 | 250 | 11.6974 | 11.2975 | 11.5974 | 10.4976 | 10.5976 | 12.6971 | 8.5981 | 7.8982 | CLORUROS |  |  | 2015-08-02 | Titulométrica |  |  |  | SM 4500- Cl B | mgCL-/l |  | 2 | 250 | 250 | 250 | 2.1995 | 4.399 | 3.8991
COLIFORMES TOTALES |  |  | 2015-08-02 | Sustrato Definido |  |  |  | SM 9223 B | Microorganismos /100cm³ |  | <1 | <1 | 20000 | 1000 | [8 empty] | COLIFORMES TOTALES |  |  | 2015-08-02 | Sustrato Definido |  |  |  | SM 9223 B | Microorganismos /100cm³ |  | <1 | <1 | 20000 | 1000 | 15650 | 4550 | 108.6 | bar: CÓDIGO DE LA MUESTRA 15J2T1 to CÓDIGO DE LA MUESTRA 15J2T8
COLOR APARENTE |  |  | 2015-08-02 | Espectrofotométrico |  |  |  | SM 2120 C | UPC |  | 2 | 15 | …… | …… | 27 | 42 | 19 | 20 | 8 | 18 | 7 | 12 | COLOR APARENTE |  |  | 2015-08-02 | Espectrofotométrico |  |  |  | SM 2120 C | UPC |  | 2 | 15 | …… | …… | 122 | 92 | 39
COLOR VERDADERO |  |  | 2015-08-02 | Espectrofotométrico |  |  |  | SM 2120 C | UPC |  | 2 | …… | 75 | 20 | [8 empty] | COLOR VERDADERO |  |  | 2015-08-02 | Espectrofotométrico |  |  |  | SM 2120 C | UPC |  | 2 | …… | 75 | 20 | 54 | 48 | 25
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA |  |  | 2015-08-02 | Electrométrico |  |  |  | SM 2510 B | µS/cm |  | < 1 | 1000 | …… | …… | 58.6 | 59.4 | 75 | 57.2 | 139.5 | 72.4 | 92.7 | 92.5 | CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA |  |  | 2015-08-02 | Electrométrico |  |  |  | SM 2510 B | µS/cm |  | < 1 | 1000 | …… | …… | 42.3 | 132.6 | 91.5
TEMPERATURA | [8 empty] | ºC |  | …… | …… | …… | …… | 25.1 | 24.8 | 24.7 | 25.3 | 25.1 | 25 | 24.8 | 24.7 | TEMPERATURA | [8 empty] | ºC |  | …… | …… | …… | …… | 24.3 | 24.5 | 24.1
DUREZA CÁLCICA |  |  | 2015-08-02 | Titulométrica |  |  |  | SM 3500-Ca B | mgCaCO3/l |  | 0 | …… | …… | …… | 9.4075 | 10.4083 | 15.6125 | 11.6093 | 41.4331 | 16.213 | 29.0232 | 25.8206 | DUREZA CÁLCICA |  |  | 2015-08-02 | Titulométrica |  |  |  | SM 3500-Ca B | mgCaCO3/l |  | 0 | …… | …… | …… | 10.008 | 38.4307 | 25.6205
DUREZA MAGNÉSICA |  |  | 2015-08-02 | Diferencia Dureza Total y Cálcica |  |  |  | SM 3500-Mg B | mgCaCO3/l |  | 0 | …… | …… | …… | 6.0048 | 6.6053 | 6.4051 | 5.6045 | 14.8118 | 5.004 | 7.0056 | 10.6085 | DUREZA MAGNÉSICA |  |  | 2015-08-02 | Diferencia Dureza Total y Cálcica |  |  |  | SM 3500-Mg B | mgCaCO3/l |  | 0 | …… | …… | …… | 5.004 | 17.6141 | 7.8062
DUREZA TOTAL |  |  | 2015-08-02 | Titulométrica |  |  |  | SM 2340 C | mgCaCO3/l |  | 0 | 300 | …… | …… | 15.4123 | 53.2426 | 22.0176 | 17.2138 | 56.245 | 21.217 | 36.0288 | 36.4291 | DUREZA TOTAL |  |  | 2015-08-02 | Titulométrica |  |  |  | SM 2340 C | mgCaCO3/l |  | 0 | 300 | …… | …… | 15.012 | 56.0448 | 33.4267
ESCHERICHIA COLI |  |  | 2015-08-02 | Sustrato Definido |  |  |  | SM 9223 B | Microorganismos /100cm³ |  | <1 | <1 | 2000 | …… | [8 empty] | ESCHERICHIA COLI |  |  | 2015-08-02 | Sustrato Definido |  |  |  | SM 9223 B | Microorganismos /100cm³ |  | <1 | <1 | 2000 | …… | 4590 | 600 | 96 | bar: CÓDIGO DE LA MUESTRA 15J2T1 to CÓDIGO DE LA MUESTRA 15J2T8
HIERRO TOTAL |  |  | 2015-08-02 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgFe/l |  | 0.02 | 0.3 | …… | …… | [8 empty] | HIERRO TOTAL |  |  | 2015-08-02 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgFe/l |  | 0.02 | 0.3 | …… | ……
MAGNESIO |  |  | 2015-08-02 | Calculo estequiometrico |  |  |  | 3500 -Mg B | mgMg/l |  | 0 | 36 | …… | …… | 1.4483 | 1.4483 | 1.4483 | 1.4483 | 1.4483 | 1.4483 | 1.4483 | 1.4483 | MAGNESIO |  |  | 2015-08-02 | Calculo estequiometrico |  |  |  | 3500 -Mg B | mgMg/l |  | 0 | 36 | …… | …… | 1.4483 | 1.4483 | 1.4483
MESÓFILOS |  |  | 2015-08-02 | Filtración por membrana (Agua Tratada) |  |  |  | SM 9215 D | UFC//100cm³ |  | 0 | 100 | …… | …… | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESÓFILOS |  |  | 2015-08-02 | Filtración por membrana (Agua Tratada) |  |  |  | SM 9215 D | UFC//100cm³ |  | 0 | 100 | …… | ……
NITRATOS |  |  | 2015-08-02 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgN-NO3/l |  | 0.1 | 10 | 10 | 10 | [8 empty] | NITRATOS |  |  | 2015-08-02 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgN-NO3/l |  | 0.1 | 10 | 10 | 10
NITRITOS |  |  | 2015-08-02 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgN-NO2/l |  | 0.02 | 0.1 | 10 | 10 | [8 empty] | NITRITOS |  |  | 2015-08-02 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgN-NO2/l |  | 0.02 | 0.1 | 10 | 10
PH |  |  | 2015-08-02 | Electrométrica |  |  |  | SM 4500- H+B | Unidades de pH |  | 0.01 | 6,5 - 9,0 | 5,0 - 9,0 | 6,5 - 8,5 | 6.73 | 6.71 | 6.74 | 6.76 | 7.11 | 6.22 | 7.1 | 7.18 | PH |  |  | 2015-08-02 | Electrométrica |  |  |  | SM 4500- H+B | Unidades de pH |  | 0.01 | 6,5 - 9,0 | 5,0 - 9,0 | 6,5 - 8,5 | 7.36 | 7.62 | 8.15
TEMPERATURA | [8 empty] | ºC |  | …… | …… | …… | …… | 24.7 | 24.5 | 24.3 | 24.1 | 23.9 | 24.2 | 24.1 | 24 | TEMPERATURA | [8 empty] | ºC |  | …… | …… | …… | …… | 14.5 | 12 | 10.2
SULFATOS |  |  | 2015-08-02 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgSO4/l |  | 0 | 250 | 400 | 400 | [8 empty] | SULFATOS |  |  | 2015-08-02 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgSO4/l |  | 0 | 250 | 400 | 400
TURBIEDAD |  |  | 2015-08-02 | Nefelométrico |  |  |  | SM 2130 B | NTU |  | <1 | 2 | …… | 10 | 2.12 | 3.72 | 1.7 | 1.66 | 0.87 | 1.68 | 0.73 | 1.12 | TURBIEDAD |  |  | 2015-08-02 | Nefelométrico |  |  |  | SM 2130 B | NTU |  | <1 | 2 | …… | 10 | 5.98 | 8.94 | 4.1
IRCA | INDICE DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO (Aplica para agua tratada) | [6 empty] | DECRETO 1575 / 2007 - RESOLUCIÓN 2115 / 2007 0% - 5% Sin Riesgo 5.1% - 14% Riesgo es Bajo 14.1%  35% Riesgo es Medio 35.1% - 70% Riesgo es Alto 70.1% - 100% Inviable sanitariamente | [6 empty] | 25.5% | 25.5% | 7.3% | 7.3% | 0% | 9.1% | 0% | 0% | IRCA | INDICE DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO (Aplica para agua tratada) | [6 empty] | DECRETO 1575 / 2007 - RESOLUCIÓN 2115 / 2007 0% - 5% Sin Riesgo 5.1% - 14% Riesgo es Bajo 14.1%  35% Riesgo es Medio 35.1% - 70% Riesgo es Alto 70.1% - 100% Inviable sanitariamente
OBSERVACIONES | [22 empty] | OBSERVACIONES
ND: No detectable. LMD: Limite de detección. Referencia (SM): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 22d Edition. 2012. Los resultados son aplicables únicamente para las muestras analizadas. El Cloro Residual se tomó In Situ. | [22 empty] | ND: No detectable. LMD: Limite de detección. Referencia (SM): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 22d Edition. 2012. Los resultados son aplicables únicamente para las muestras analizadas. El Cloro Residual se tomó In Situ.
Firma autorizada: ______________________________________________________________ Nombre: VIVIAN ARTURO CANAL RESPONSABLE TÉCNICO | [22 empty] | Firma autorizada: ______________________________________________________________ Nombre: VIVIAN ARTURO CANAL RESPONSABLE TÉCNICO
El presente informe es propiedad exclusiva del Laboratorio de Control de Calidad del Agua de EMPOPASTO S.A. E.S.P.; por lo tanto, no se puede reproducir en forma parcial, solamente en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio. | [22 empty] | El presente informe es propiedad exclusiva del Laboratorio de Control de Calidad del Agua de EMPOPASTO S.A. E.S.P.; por lo tanto, no se puede reproducir en forma parcial, solamente en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio.
FIN DEL DOCUMENTO
Revisado por: | [12 empty] | Aprobado por:
Líder Proceso Control de Calidad | [12 empty] | Líder Proceso Control de Calidad
Formulas:
FECHA = +[FECHA]
FECHA = +[FECHA, row above]
FECHA DE ANALISIS = +[FECHA DE ANALISIS, row above]

## 3
[6 empty] | EMPOPASTO S.A E.S.P. | [22 empty] | EMPOPASTO S.A E.S.P.
[6 empty] | NIT 891200686-3 | [22 empty] | NIT 891200686-3
[6 empty] | Nombre del documento | [22 empty] | Nombre del documento
[6 empty] | INFORME DE ENSAYO | [22 empty] | INFORME DE ENSAYO
[6 empty] | LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE AGUA |  |  |  | Código |  |  | Fecha de aprobación |  |  |  | Versión |  |  | Página | [8 empty] | LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE AGUA |  |  |  | Código |  |  | Fecha de aprobación |  |  |  | Versión | Página
[10 empty] | LCA-F-01 |  |  | 2015-04-01 |  |  |  | 1 |  |  | 1 de 2 | [12 empty] | LCA-F-01 |  |  | 2015-04-01 |  |  |  | 1 | 2 de 2
LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE AGUA | [22 empty] | LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE AGUA
Planta Centenario - Antigua Salida al Norte. PBX: +57 (2) 7215414 EXT. 20 Pasto – Colombia | [22 empty] | Planta Centenario - Antigua Salida al Norte. PBX: +57 (2) 7215414 EXT. 20 Pasto – Colombia
FECHA EMISION INFORME: |  |  |  |  | 2015-08-04 | [7 empty] | INFORME No: |  | LAT 2015-0093 | [7 empty] | FECHA EMISION INFORME: |  |  |  |  | 2015-08-04 | [7 empty] | INFORME No: |  | LAT 2015-0093
CLIENTE: |  |  |  |  | EMPOPASTO S.A E.S.P | [7 empty] | DEPARTAMENTO: |  | NARIÑO | [7 empty] | CLIENTE: |  |  |  |  | EMPOPASTO S.A E.S.P | [7 empty] | DEPARTAMENTO: |  | NARIÑO
MUNICIPIO: |  |  |  |  | PASTO | [7 empty] | DIRECCION: |  | CRA 24 No 21-40 CENTRO | [7 empty] | MUNICIPIO: |  |  |  |  | PASTO | [7 empty] | DIRECCION: |  | CRA 24 No 21-40 CENTRO
TOMA DE MUESTRA A CARGO DE: |  |  |  |  | LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD EMPOPASTO S.A E.S.P | [7 empty] | MUESTRA TOMADA POR: |  | MARIBEL MARTINEZ | [7 empty] | TOMA DE MUESTRA A CARGO DE: |  |  |  |  | LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD EMPOPASTO S.A E.S.P | [7 empty] | MUESTRA TOMADA POR: |  | MARIBEL MARTINEZ
TOMA DE MUESTRA |  |  |  |  | RECEPCION DE LA MUESTRA |  |  |  |  | MATRIZ ANALIZADA |  |  | TIPO DE MUESTRA | CÓDIGO MUESTRA |  | LUGAR TOMA DE MUESTRA | [6 empty] | TOMA DE MUESTRA |  |  |  |  | RECEPCION DE LA MUESTRA |  |  |  |  | MATRIZ ANALIZADA |  |  | TIPO DE MUESTRA | CÓDIGO MUESTRA |  | LUGAR TOMA DE MUESTRA
HORA |  | FECHA |  |  | HORA |  | FECHA | [15 empty] | HORA |  | FECHA |  |  | HORA |  | FECHA
10:10 |  | 2015-08-03 |  |  | 10:39 |  | 2015-08-03 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15J3T1 |  | PISCINA SEMIOLÍMPICA ARANDA | [6 empty] | 10:34 |  | 2015-08-03 |  |  | 10:39 |  | 2015-08-03 |  |  | AGUA CRUDA |  |  | SIMPLE | 15J3C1 |  | CANALETA PARSHAL CENTENTARIO
8:20 |  | 2015-08-03 |  |  | 10:39 |  | 2015-08-03 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15J3T2 |  | CAI OBRERO | [6 empty] | 9:10 |  | 2015-08-03 |  |  | 10:39 |  | 2015-08-03 |  |  | AGUA CRUDA |  |  | SIMPLE | 15J3C2 |  | CANALETA PARSHAL MIJITAYO
7:30 |  | 2015-08-03 |  |  | 10:39 |  | 2015-08-03 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15J3T3 |  | LAS VIOLETAS | [6 empty] | 8:40 |  | 2015-08-03 |  |  | 10:39 |  | 2015-08-03 |  |  | AGUA CRUDA |  |  | SIMPLE | 15J3C3 |  | CANALETA PARSHAL SAN FELIPE
9:50 |  | 2015-08-03 |  |  | 10:39 |  | 2015-08-03 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15J3T4 |  | POSTOBÓN TOROBAJO
7:50 |  | 2015-08-03 |  |  | 10:39 |  | 2015-08-03 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15J3T5 |  | ALTOS DE CHAPALITO
7:59 |  | 2015-08-03 |  |  | 10:39 |  | 2015-08-03 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15J3T6 |  | LOS CRISTALES
9:25 |  | 2015-08-03 |  |  | 10:39 |  | 2015-08-03 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15J3T7 |  | ALTAMIRA MZ 7 C 9
9:40 |  | 2015-08-03 |  |  | 10:39 |  | 2015-08-03 |  |  | AGUA TRATADA |  |  | SIMPLE | 15J3T8 |  | GUALCALOMA MZ P C 28
DESCRIPCIÓN PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLÓGICOS | [14 empty] | RESULTADO | [7 empty] | DESCRIPCIÓN PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLÓGICOS | [14 empty] | RESULTADO
ENSAYO |  |  | FECHA DE ANALISIS | TECNICA ANALITICA |  |  |  | METODO | UNIDADES |  | LIMITE DE DETECCIÓN | VALORES MÁXIMOS Y MINIMOS ACEPTABLES SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE |  |  | CÓDIGO DE LA MUESTRA | [7 empty] | ENSAYO |  |  | FECHA DE ANALISIS | TECNICA ANALITICA |  |  |  | METODO | UNIDADES |  | LIMITE DE DETECCIÓN | VALORES MÁXIMOS Y MINIMOS ACEPTABLES SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE |  |  | CÓDIGO DE LA MUESTRA
[12 empty] | RESOLUCIÓN 2115/2007 AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | DECRETO 1594/1984 AGUA TRATAMIENTO CONVENCIONAL | DECRETO 1594/1984 SOLO DESINFECCIÓN | 15J3T1 | 15J3T2 | 15J3T3 | 15J3T4 | 15J3T5 | 15J3T6 | 15J3T7 | 15J3T8 | [12 empty] | RESOLUCIÓN 2115/2007 AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | DECRETO 1594/1984 AGUA TRATAMIENTO CONVENCIONAL | DECRETO 1594/1984 SOLO DESINFECCIÓN | 15J3C1 | 15J3C2 | 15J3C3
ACIDEZ |  |  | 2015-08-03 | Titulométrica |  |  |  | SM 2310B | mgCaCO3/l |  | 0 | …… | …… | …… | [8 empty] | ACIDEZ |  |  | 2015-08-03 | Titulométrica |  |  |  | SM 2310B | mgCaCO3/l |  | 0 | …… | …… | …… | 6.4051 | 7.8062 | 8.0064
ALCALINIDAD TOTAL |  |  | 2015-08-03 | Titulométrica |  |  |  | SM 2320B (Indicador) | mgCaCO3/l |  | 0 | 200 | …… | …… | 7.2058 | 7.8062 | 9.6077 | 7.8062 | 46.0368 | 44.6357 | 22.4179 | 45.8366 | ALCALINIDAD TOTAL |  |  | 2015-08-03 | Titulométrica |  |  |  | SM 2320B (Indicador) | mgCaCO3/l |  | 0 | 200 | …… | …… | 17.2138 | 47.0376 | 26.8214
ALUMINIO RESIDUAL |  |  | 2015-08-03 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgAL/l |  | 0.008 | 0.2 | …… | …… | [8 empty] | ALUMINIO RESIDUAL |  |  | 2015-08-03 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgAL/l |  | 0.008 | 0.2 | …… | ……
CALCIO |  |  | 2015-08-03 | Cálculo a partir de la Dureza Cálcica |  |  |  | 3500 -Ca B | mgCa/l |  | 0 | 60 | …… | …… | 4.8898 | 3.527 | 4.5691 | 4.9699 | 12.9859 | 12.545 | 8.4168 | 12.5851 | CALCIO |  |  | 2015-08-03 | Cálculo a partir de la Dureza Cálcica |  |  |  | 3500 -Ca B | mgCa/l |  | 0 | 60 | …… | …… | 4.7294 | 11.4629 | 9.6192
CLORO RESIDUAL |  |  | 2015-08-03 | Colorimétrica |  |  |  | SM 4500-Cl G | mgCL2/l |  | 0.02 | 0,3 - 2,0 | …… | …… | 1.2 | 1.17 | 1 | 1.08 | 1.14 | 1.21 | 1.34 | 1.18 | CLORO RESIDUAL |  |  | 2015-08-03 | Colorimétrica |  |  |  | SM 4500-Cl G | mgCL2/l |  | 0.02 | 0,3 - 2,0 | …… | ……
CLORUROS |  |  | 2015-08-03 | Titulométrica |  |  |  | SM 4500- Cl B | mgCL-/l |  | 2 | 250 | 250 | 250 | 20 | 10.7976 | 8.698 | 8.898 | 9.7978 | 9.9977 | 6.4985 | 9.7978 | CLORUROS |  |  | 2015-08-03 | Titulométrica |  |  |  | SM 4500- Cl B | mgCL-/l |  | 2 | 250 | 250 | 250 | 1.4997 | 4.299 | 3.6992
COLIFORMES TOTALES |  |  | 2015-08-03 | Sustrato Definido |  |  |  | SM 9223 B | Microorganismos /100cm³ |  | <1 | <1 | 20000 | 1000 | [8 empty] | COLIFORMES TOTALES |  |  | 2015-08-03 | Sustrato Definido |  |  |  | SM 9223 B | Microorganismos /100cm³ |  | <1 | <1 | 20000 | 1000 | 17820 | 13760 | 191.8 | bar: CÓDIGO DE LA MUESTRA 15J3T1 to CÓDIGO DE LA MUESTRA 15J3T8
COLOR APARENTE |  |  | 2015-08-03 | Espectrofotométrico |  |  |  | SM 2120 C | UPC |  | 2 | 15 | …… | …… | 11 | 37 | 16 | 13 | 4 | 0 | 9 | 3 | COLOR APARENTE |  |  | 2015-08-03 | Espectrofotométrico |  |  |  | SM 2120 C | UPC |  | 2 | 15 | …… | …… | 122 | 122 | 44
COLOR VERDADERO |  |  | 2015-08-03 | Espectrofotométrico |  |  |  | SM 2120 C | UPC |  | 2 | …… | 75 | 20 | [8 empty] | COLOR VERDADERO |  |  | 2015-08-03 | Espectrofotométrico |  |  |  | SM 2120 C | UPC |  | 2 | …… | 75 | 20 | 67 | 47 | 38
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA |  |  | 2015-08-03 | Electrométrico |  |  |  | SM 2510 B | µS/cm |  | < 1 | 1000 | …… | …… | 56.5 | 58.1 | 56.7 | 53.7 | 139.3 | 138.8 | 94.6 | 147.5 | CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA |  |  | 2015-08-03 | Electrométrico |  |  |  | SM 2510 B | µS/cm |  | < 1 | 1000 | …… | …… | 48.8 | 138.2 | 89.1
TEMPERATURA | [8 empty] | ºC |  | …… | …… | …… | …… | 24.1 | 25.7 | 24.2 | 24 | 24.1 | 24.2 | 24.8 | 26 | TEMPERATURA | [8 empty] | ºC |  | …… | …… | …… | …… | 25.2 | 25.9 | 26.5
DUREZA CÁLCICA |  |  | 2015-08-03 | Titulométrica |  |  |  | SM 3500-Ca B | mgCaCO3/l |  | 0 | …… | …… | …… | 12.2098 | 8.807 | 11.4091 | 12.4099 | 32.4259 | 31.325 | 21.0168 | 31.4251 | DUREZA CÁLCICA |  |  | 2015-08-03 | Titulométrica |  |  |  | SM 3500-Ca B | mgCaCO3/l |  | 0 | …… | …… | …… | 11.8094 | 28.6229 | 24.0192
DUREZA MAGNÉSICA |  |  | 2015-08-03 | Diferencia Dureza Total y Cálcica |  |  |  | SM 3500-Mg B | mgCaCO3/l |  | 0 | …… | …… | …… | 4.4035 | 7.8062 | 5.2042 | 3.4027 | 25.02 | 22.518 | 12.8102 | 23.2186 | DUREZA MAGNÉSICA |  |  | 2015-08-03 | Diferencia Dureza Total y Cálcica |  |  |  | SM 3500-Mg B | mgCaCO3/l |  | 0 | …… | …… | …… | 3.803 | 25.8206 | 9.6077
DUREZA TOTAL |  |  | 2015-08-03 | Titulométrica |  |  |  | SM 2340 C | mgCaCO3/l |  | 0 | 300 | …… | …… | 16.6133 | 53.2426 | 16.6133 | 15.8126 | 57.4459 | 53.843 | 33.827 | 54.6437 | DUREZA TOTAL |  |  | 2015-08-03 | Titulométrica |  |  |  | SM 2340 C | mgCaCO3/l |  | 0 | 300 | …… | …… | 15.6125 | 54.4435 | 33.6269
ESCHERICHIA COLI |  |  | 2015-08-03 | Sustrato Definido |  |  |  | SM 9223 B | Microorganismos /100cm³ |  | <1 | <1 | 2000 | …… | [8 empty] | ESCHERICHIA COLI |  |  | 2015-08-03 | Sustrato Definido |  |  |  | SM 9223 B | Microorganismos /100cm³ |  | <1 | <1 | 2000 | …… | 9840 | 2060 | 166.4 | bar: CÓDIGO DE LA MUESTRA 15J3T1 to CÓDIGO DE LA MUESTRA 15J3T8
HIERRO TOTAL |  |  | 2015-08-03 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgFe/l |  | 0.02 | 0.3 | …… | …… | [8 empty] | HIERRO TOTAL |  |  | 2015-08-03 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgFe/l |  | 0.02 | 0.3 | …… | ……
MAGNESIO |  |  | 2015-08-03 | Calculo estequiometrico |  |  |  | 3500 -Mg B | mgMg/l |  | 0 | 36 | …… | …… | 1.0621 | 1.0621 | 1.0621 | 1.0621 | 1.0621 | 1.0621 | 1.0621 | 1.0621 | MAGNESIO |  |  | 2015-08-03 | Calculo estequiometrico |  |  |  | 3500 -Mg B | mgMg/l |  | 0 | 36 | …… | …… | 1.0621 | 1.0621 | 1.0621
MESÓFILOS |  |  | 2015-08-03 | Filtración por membrana (Agua Tratada) |  |  |  | SM 9215 D | UFC//100cm³ |  | 0 | 100 | …… | …… | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESÓFILOS |  |  | 2015-08-03 | Filtración por membrana (Agua Tratada) |  |  |  | SM 9215 D | UFC//100cm³ |  | 0 | 100 | …… | ……
NITRATOS |  |  | 2015-08-03 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgN-NO3/l |  | 0.1 | 10 | 10 | 10 | [8 empty] | NITRATOS |  |  | 2015-08-03 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgN-NO3/l |  | 0.1 | 10 | 10 | 10
NITRITOS |  |  | 2015-08-03 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgN-NO2/l |  | 0.02 | 0.1 | 10 | 10 | [8 empty] | NITRITOS |  |  | 2015-08-03 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgN-NO2/l |  | 0.02 | 0.1 | 10 | 10
PH |  |  | 2015-08-03 | Electrométrica |  |  |  | SM 4500- H+B | Unidades de pH |  | 0.01 | 6,5 - 9,0 | 5,0 - 9,0 | 6,5 - 8,5 | 6.74 | 6.7 | 6.78 | 6.76 | 7.21 | 7.34 | 7.43 | 7.73 | PH |  |  | 2015-08-03 | Electrométrica |  |  |  | SM 4500- H+B | Unidades de pH |  | 0.01 | 6,5 - 9,0 | 5,0 - 9,0 | 6,5 - 8,5 | 7.36 | 7.53 | 7.96
TEMPERATURA | [8 empty] | ºC |  | …… | …… | …… | …… | 22.7 | 23.4 | 22.2 | 21.4 | 21.6 | 20.6 | 19 | 19 | TEMPERATURA | [8 empty] | ºC |  | …… | …… | …… | …… | 14.2 | 11.8 | 9.2
SULFATOS |  |  | 2015-08-03 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgSO4/l |  | 0 | 250 | 400 | 400 | [8 empty] | SULFATOS |  |  | 2015-08-03 | Colorimétrica |  |  |  | Fotométrico | mgSO4/l |  | 0 | 250 | 400 | 400
TURBIEDAD |  |  | 2015-08-03 | Nefelométrico |  |  |  | SM 2130 B | NTU |  | <1 | 2 | …… | 10 | 1.07 | 3.58 | 1.39 | 1.17 | 0.76 | 0.31 | 1.27 | 0.78 | TURBIEDAD |  |  | 2015-08-03 | Nefelométrico |  |  |  | SM 2130 B | NTU |  | <1 | 2 | …… | 10 | 8.96 | 8.02 | 4.64
IRCA | INDICE DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO (Aplica para agua tratada) | [6 empty] | DECRETO 1575 / 2007 - RESOLUCIÓN 2115 / 2007 0% - 5% Sin Riesgo 5.1% - 14% Riesgo es Bajo 14.1%  35% Riesgo es Medio 35.1% - 70% Riesgo es Alto 70.1% - 100% Inviable sanitariamente | [6 empty] | 0% | 25.5% | 7.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | IRCA | INDICE DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO (Aplica para agua tratada) | [6 empty] | DECRETO 1575 / 2007 - RESOLUCIÓN 2115 / 2007 0% - 5% Sin Riesgo 5.1% - 14% Riesgo es Bajo 14.1%  35% Riesgo es Medio 35.1% - 70% Riesgo es Alto 70.1% - 100% Inviable sanitariamente
OBSERVACIONES | [22 empty] | OBSERVACIONES
ND: No detectable. LMD: Limite de detección. Referencia (SM): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 22d Edition. 2012. Los resultados son aplicables únicamente para las muestras analizadas. El Cloro Residual se tomó In Situ. | [22 empty] | ND: No detectable. LMD: Limite de detección. Referencia (SM): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 22d Edition. 2012. Los resultados son aplicables únicamente para las muestras analizadas. El Cloro Residual se tomó In Situ.
Firma autorizada: ______________________________________________________________ Nombre: VIVIAN ARTURO CANAL RESPONSABLE TÉCNICO | [22 empty] | Firma autorizada: ______________________________________________________________ Nombre: VIVIAN ARTURO CANAL RESPONSABLE TÉCNICO
El presente informe es propiedad exclusiva del Laboratorio de Control de Calidad del Agua de EMPOPASTO S.A. E.S.P.; por lo tanto, no se puede reproducir en forma parcial, solamente en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio. | [22 empty] | El presente informe es propiedad exclusiva del Laboratorio de Control de Calidad del Agua de EMPOPASTO S.A. E.S.P.; por lo tanto, no se puede reproducir en forma parcial, solamente en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio.
FIN DEL DOCUMENTO
Revisado por: | [12 empty] | Aprobado por:
Líder Proceso Control de Calidad | [12 empty] | Líder Proceso Control de Calidad
Formulas:
FECHA = +[FECHA]
FECHA = +[FECHA, row above]
FECHA DE ANALISIS = +[FECHA DE ANALISIS, row above]

## Hoja1 (hidden)
MARIBEL MARTINEZ
LORENA LOPEZ

## Hoja5 (hidden)
ALTAMIRA MZ 7 C 9
ALTOS DE CHAPALITO
ALTOS DE LA COLINA
BACHUE CRA 22A CALLE 1
CAI BOMBONÁ
CAI CHAMBÚ
CAI EL DORADO
CAI EL POTRERILLO
CAI OBRERO
CAI SAN AGUSTÍN
CAI SANTA MÓNICA
CAI TAMASAGRA
CASTILLOS DEL NORTE
COSITAS RICAS MORASURCO
EL ALGIBE
EL EDEN CALLE 4 A ESTE CRA 28
EL TEJAR
ESTACIÓN DE BOMBEROS
GUALCALOMA MZ P C 28
HOSPITAL CIVIL
IGLESIA DE JESUCRISTO AV. SANTANDER
LAS MARGARITAS
LAS VIOLETAS
LOS CRISTALES
LOS ROSALES MZ C C 1
MARIA PAZ MZ C C 12
MARILUZ III
MORASURCO CALLE 21A No. 41 -102
NIZA MZ A C 1
PARQUE INFANTIL CRA 31
PARQUEADERO COMFAMILIAR
PISCINA SEMIOLÍMPICA ARANDA
POSTOBÓN TOROBAJO
PUCALPA II
PUESTO DE SALUD SAN VICENTE
SALIDA PLANTA MIJITAYO
SOL DE ORIENTE MZK C 7
SUBESTACIÓN CEDENAR SAN CARLOS
SUBIDA HOSPITAL SAN PEDRO
SUMATAMBO 2000
TERRAZAS DE BRICEÑO
VILLA DE LOS RÍOS MZ H C 1